# Тема: Горячее водоснабжение зданий

#### Виды потребления горячей воды и требования к ее температуре

Горячая вода расходуется по следующим видам потребления:

- Бытовое.

- В общественных зданиях.

- Коммунально-бытовое.

- Промышленное (технологическое).

Внутри из каждого видов потребления расход горячей воды также подразделяется:

| Вид бытовой нагрузи | СГВ | Отопление | Вент. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовая | 35-40% | 50% | 8-12% |
| Общественные здания | 8-12% | 60% | 30% |
| Коммунально-бытовая | 15-80% | ≈20-25% |  |
| Промышленная и технич. | 10-15% | 15% | 70-75% |

Система горячего водоснабжения предусматривает для подачи воды потребителю t=50-75 ºC для мытья посуды, умывания, стирки, купания и т. д.

При пользовании горячей воды потребитель может снизить ее температуру, смешивая горячую воду с холодной в смесителях. Поскольку для гигиенических  процедур используется горячая вода с t=37-42 ºC, то ночью допускается снижение t  до 40ºC. В остальное время СГВ должна обеспечивать подачу воды потребителю с заданной t.

К температуре горячей воды предъявляются следующие требования (ГОСТ 2874-82):

- В системах с непосредственным водоразбором (открытых)  t г.в. ≥ 60ºC

- В закрытых системах t г.в. ≥ 50ºC

- В местных системах t г.в. ≥ 60ºC

- Не выше 75ºC для систем указанных в п.1-3

- В детских учреждениях и отдельных лечебно-профилактических учреждениях t г.в. ≤ 37ºC

- В отдельных случаях требуется кипяченая вода (предприятия обществ. питания).

#### Общая характеристика СГВ

Системы горячего водоснабжения включают в себя следующие элементы:

- Устройство для нагрева воды (котел или теплообменник в ЦТП).

- Подающий теплопровод, состоящий из магистрального теплопровода и подающих водоразборных стояков.

- Циркуляционные стояки и магистрали.

- Водоразборная и запорная арматура, а также циркуляционный насос.

- Устройство для нагрева воды (котел, теплообменник)

- Подающий трубопровод

- Водоразборный подающий стояк

- Водоразборная арматура

- Циркуляционный стояк с полотенцесушителями

- Запорная арматура

- Циркуляционный трубопровод.

- Циркуляционный насос

- Обратный клапан.

Магистральный трубопровод имеет головной участок 2 и участки с регулярным присоединением стояков, чаще всего все стояки одного здания присоединяют к подающей магистрали в одной точке через промежуточный элемент – разводящий трубопровод здания.

- Подающий трубопровод.

- Водоразборный стояк

- Разводящий трубопровод здания

- Главный стояк

- Сборный циркуляционный стояк

- Циркуляционная магистраль

а), б) – нижняя разводка;

в) – верхняя разводка

Вода в водоразборные стояки обычно подается снизу вверх (Рис. 2а, 2б), чтобы при недостаточном давлении воды в системе не прекращалось водоснабжение нижних этажей. Циркуляционные стояки и магистрали служат для транспортирования охлажденной в СГВ воды обратно к водоподогревателю для догрева. Циркуляционный насос устанавливается для постоянного побуждения циркуляции и обеспечения заданной температуры.

В СГВ обслуживающих одно здание, где протяженность трубопровода невелика, циркуляция может быть обеспечена за счет разности плотностей нагретой и охлажденной воды (системы с естественной или гравитационной циркуляцией). Полотенцесушители до 60-х годов применялись как показано на рис.1, а в последнее  время наибольшее распространение получила схема, где полотенцесушители расположены  на водоразборных стояках, что дало возможность объединить водоразборные стояки в секционные узлы, обслуживаемые одним циркуляционно-водоразборным или циркуляционным стояком (См. Рис. 3).

Нижняя разводка применяется на трубопроводах диаметром до 150 мм в системах ГВС из оцинкованных труб с уклоном труб ί=0,002

Размещение в разрезе:

Если полуподвал, то устанавливают на хомутах под потолком

Прокладка стояков СГВ осуществляется:

- в нишах сантехнических кабин;

- в штребах внешних стен;

- в шахтах;

Схему сетей центрального ГВС применяют, как правило, тупиковой.

Запорную арматуру устанавливают:

- На ответвлениях к секционным узлам, отдельным зданиям и сооружениям

- У основания подающих и циркуляционных стояков у здания h ≥ 3 эт.

- На ответвлениях в каждую квартиру и помещения

Для предотвращения движения воды в обратном направлении в циркуляционный трубопровод - обратный клапан. При необходимости в СГВ предусматривают установки водоподготовки и баки-аккумуляторы.

Обратные клапаны устанавливают:

- На циркуляционной линии напротив резки водоподогревателя

- В обвязке циркуляционных насосов

- На циркуляционной линии секционных узлов и парнозакольцованных  стояков.

В местных СГВ нагрев производится непосредственно у водоразбора или вблизи её, при этом система обслуживает одно или несколько смежных помещений. Нагрев воды в местных СГВ производится в индивидуальных нагревателях, которые могут быть газовыми, электрическими, на твердом или жидком топливе, солнечными (в определ. климат. условиях). Примеры: газовая колонка в квартире (установка газонагревателей регламентируется нормами газоснабжения). Применение электрических водонагревателей должно быть обосновано экономически. В централизованных СГВ вода нагревается в одном месте для всех водоразборных точек здания или группы зданий.

Местные СГВ применяются в зданиях не подключенных к центральному горячему водоснабжению или не имеющим собственной котельной. Централизованные СГВ обязательные в случае собственной котельной или централизованного теплоснабжения.

#### Классификация систем горячего водоснабжения

- По месту выработки горячей воды:

  - Местные

  - Централизованные

- По характеру использования сетевой воды

  - Система непосредственного водоразбора (открытая)

  - Система с водонагревателем (закрытая)

- По источнику давления обеспечивающему работу СГВ

  - Системы, работающие под давлением т/сети

  - Системы, работающие под давлением холодного водопровода

  - Насосные системы

  - Работающие под давлением от баков- аккумуляторов

- По разводке

  - С верхней разводкой

  - С нижней разводкой

- По наличию и способу обеспечения циркуляции

  - Без циркуляции

  - С естественной циркуляцией

  - С искусственной циркуляцией

- По наличию и расположению баков-аккумуляторов

  - Без баков-аккумуляторов

  - Системы с верхними баками

  - Системы с нижними баками