ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технического обследования

здания ХХХХХХХХХХХХ

для определения возможности увеличения его этажности

по адресу: ХХХХХХХХХХ

| - Общие данные |  |
| --- | --- |
| 1.1. Район, пункт, строительства | г. Москва, ХХХХХХХХ |
| 1.2. Заказчик | ХХХХХХХХ |
| 1.3. Проектная организация | Определяется конкурсной процедурой |
| 1.4. Основание для обследования | Указание Начальника ХХХХХХХХ. |
| 1.5. Вид обследования | Комплексное техническое обследование |
| 1.6. Вид строительства | Реконструкция |
| 1.7. Источник финансирования | Внебюджетные средства ХХХХХХХХХ |
| 1.8. Стадийность изысканий и обследований | Рабочая документация |
| 1.9. Характеристики земельного участка | Земельный участок находятся в собственности Российской Федерации и в бессрочном пользовании у ХХХХХ на основании свидетельства ХХХХХ о Государственной регистрации права от ХХХХХ |
| 1.10. Сроки обследования | Определяется договором. |
| 1.11. Краткая характеристика и назначение объекта | Трехэтажное административное здание с подвалом и двухэтажной надстройкой над частью кровли. Размер здания 60 х 15 м. Год ввода в эксплуатацию - 1974. Материал наружных ограждающих конструкций - железобетон. Кровля – плоская, с внутренним водостоком. Существующие внутренние инженерные коммуникации здания: отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и канализация, электроснабжение, телефония, интернет. Лифты и подъемники в здании не предусмотрены. Предназначено для размещения рабочих мест сотрудников и руководящего состава ХХХХХ. Свидетельство о государственной регистрации права на собственность ХХХХХ |
| 1.12. Основные технико-экономические показатели объекта | 1. Площадь застройки – 1 029,7 кв.м. 2. Общая площадь помещений – 3 435,5 кв.м. 3. Общее количество кабинетов в здании – 103. 4. Высота помещений – 2,65 м, высота здания (без двухэтажной надстройки) – 8,85 м. |
| 1.13. Цель обследования | 1. Подготовка Технического заключения и всех обязательных приложений к нему, в том числе паспорта здания, по обследованному сооружению на предмет способности восприятия дополнительных нагрузок и других воздействий, обусловленных необходимостью увеличения этажности здания и реконструкции для обеспечения его соответствия современным требованиям к административным (офисным) зданиям. 2. В ходе проектно-изыскательских работ оценить возможность по: - увеличению этажности здания с возможностью надстройки одного или двух этажей из легковозводимых конструкций (или других материалов) в существующих габаритах, с учетом демонтажа не полных конструкций 4 и 5 этажей; - изменению конструкций лестниц выше уровня 3 этажа (в случае демонтажа пристройки); - устройству пристройки лифтовой шахты со стороны главного входа в здание; - устройству вентилируемых фасадов здания; - устройству системы центрального кондиционирования; - проведению работ по надстройке здания (увеличение этажности) без отселения сотрудников; - определение существующей, необходимой и максимальной мощности в точках подключения по всем инженерным сетям, в случае надстройки дополнительных этажей и монтажа нового инженерного оборудования. |
| 1.14. Состав работ | 1. До начала работ разработать Календарный план на выполнение всего комплекса работ по обследованию здания и согласовать его с Заказчиком. 2. Обследование (инструментальное) технического состояния оснований и фундаментов. 3. Обследование технического состояния конструкций здания: а) Бетонных и железобетонных конструкций: - геометрических размеров конструкций и их сечений; - наличия трещин, отколов и разрушений; - месторасположения, характера трещин и ширины их раскрытия; - состояния защитных покрытий; - прогибов и деформаций конструкций; - нарушения сцепления арматуры с бетоном; - наличия разрыва арматуры; - состояния анкеровки продольной и поперечной арматуры; - степени коррозии бетона и арматуры. Примечание: для определения характера расположении арматуры и толщины защитного слоя бетона в железобетонной конструкции применять магнитные и электромагнитные методы по ГОСТ 22904-78 или радиационные методы просвечивания и ионизирующих излучении по ГОСТ 17625-83 с выборочной контрольной проверкой полученных результатов путем пробивки борозд и непосредственными измерениями; б) Каменных конструкций; в) Стальных конструкций; Примечание: техническое состояние стальных конструкций определять на основе: проверки наличия отклонений фактических размеров поперечных сечений стальных элементов от проектных; дефектов и механических повреждений; проверки состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений; степени и характера коррозии элементов и соединений; определения прогибов и деформаций; оценки прочностных характеристик стали согласно СНиП II-23-81*; отклонения элементов от проектного положения; г) Деревянных конструкций; д) Элементов здания (надстройки, лестниц, кровли и др.). 4. Обследование технического состояния инженерного оборудования: - Обследование системы горячего водоснабжения, согласно СНиП 2.04.01-85. - Обследование системы отопления, руководствуясь СНиП 2.04.05-91. - Обследование системы холодного водоснабжения, согласно СНиП 2.04.01-85. - Обследование системы канализации, руководствуясь СНиП 2.04.01-85. - Обследование технического состояния системы вентиляции, руководствуясь СНиП 2.04.05-91. - Обследование состояния водостоков, руководствуясь СНиП 2.04.01-85 и МДК 2-03.2003. - Обследование технического состояния электрических сетей и средств связи, руководствуясь ВСН 59-88 и ВСН 60-89. Примечания: а) Оценку технического состояния инженерных систем здания производить с учетом средних нормативных сроков службы элементов и инженерных устройств, определенных ВСН 58-88(р) и МГСН 301.01-96; б) Физический износ систем инженерного оборудования определять в соответствии с ВСН 53-86(р). 5. Обследование звукоизоляции: - ограждающих конструкций (путем натурных измерений в соответствии с ГОСТ 27296-87), шума инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума. - стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, дверей и наружных ограждающих конструкций. Примечание. Измерения звукоизоляции наружных ограждающих конструкций и окон выполнить в соответствии с ГОСТ 27296-87, а расчет значений и их оценку – по МГСН 2.04-97 и СНиП 23-03-2003. 6. Измерение шума от работы инженерного, технологического оборудования и внешних источников (путем измерения октавных уровней звукового давления, уровней звука, эквивалентных уровней звукового давления и эквивалентных уровней звука (максимальных и максимальных) выполнить в соответствии с ГОСТ 23337-78. 7. Измерение вибраций (выполнить в соответствии с ГОСТ 12.1.012-90) и их оценка (в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и МГСН 2.04-97). 8. Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций, в том числе с проведением тепловизионной съемки наружных стен для выявления мест с низкими теплозащитными показателями выполнить в соответствии с ГОСТ 26629-85, ВСН 43-96). |
| 1.15. Дополнительные требования | 1. Для разработки отчетной документации использовать и руководствоваться настоящими исходными данными, инновационными техническими предложениями и нормативными документами: ГОСТ Р 53778-2010, СП 13-102-2003, МГСН 2.10-04 и другими. 2. При комплексном обследовании технического состояния здания включить инженерно-геологические исследования. 3. Оценку категории технического состояния несущих конструкций, здания, включая грунтовое основание, производить на основании результатов обследования и поверочных расчетов, которые, в зависимости от типа объекта, осуществить в соответствии со СНиП 52-01-2003, СНиП II-23, СНиП II-22, СНиП II-25. 4. При комплексном обследовании технического состояния здания осуществить необходимые обмеры объекта и отдельных конструктивных элементов для восстановления документации до уровня, обеспечивающего выполнение целей обследования технического состояния. |
| 1.16. Отчетность | По результатам проведенного обследования подготовить и передать Заказчику Техническое заключение на бумажном носителе в 3-х экземплярах + 1 экз. в электронном виде. |
| 1.17. Оплата работ | В соответствии с договором. |