Приемка в эксплуатацию систем газоснабжения

Приемка в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции или капитального ремонта систем газоснабжения производится приемочной комиссией, создаваемой заказчиком, в которую входят представители территориальных органов Федеральной службы по технологическому надзору.

Приемка в эксплуатацию газопроводов низкого давления (подземных протяженностью до 200 м и надземных протяженностью до 500 м) может осуществляться без участия представителя территориального органа Ростехнадзора.

Заказчик не менее чем за 5 дней уведомляет территориальные органы Ростехнадзора о дате, времени и месте работы приемочной комиссии.

Приемочная комиссия:

- проверяет проектную и исполнительную документацию,

- осматривает смонтированную наземную, надземную и внутреннюю систему газораспределения (газопотребления) для определения соответствия ее требованиям нормативно-технических документов, правил безопасности СГГ и проекту, выявления дефектов монтажа, а также для проверки наличия актов на скрытые работы.

Помимо этого, проверяется соответствие проекту:

- промышленных вентиляционных и дымоотводящих систем,

- электросилового и осветительного оборудования,

- контрольно-измерительных приборов и готовность организации к эксплуатации объекта.	'

Комиссии предоставляется право потребовать вскрытия любого участка подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также для проведения повторных испытаний с представлением дополнительных заключений.

Кроме исполнительной документации на строительство, указанной в действующих нормативно-технических документах, приемочной комиссии должны быть представлены следующие материалы:

-	копия приказа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства;

-	положение о газовой службе или договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования;

-	протоколы проверки знаний ПБСГГ, нормативных документов руководителями и специалистами, а также протоколы проверки знаний инструкций рабочими;

-	инструкции и технологические схемы, предусмотренные ПБСГГ;

-	акт проверки эффективности электрохимической защиты (для подземных стальных газопроводов);

-	акт о проверке технического состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем;

-	акт приемки под пусконаладочные работы газоиспользующего оборудования и график их выполнения (при приемке объекта в две стадии);

-	план локализации и ликвидации аварийных ситуаций и взаимодействия служб различного назначения, включая АДС газораспределительной организации.

Приемка в эксплуатацию не законченных строительством объектов, в том числе подземных стальных газопроводов, не обеспеченных электрохимической защитой, не допускается.

Соответствие газопроводов требованиям ПБСГГ оформляется актом приемки газопровода в эксплуатацию.

Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев, при вводе его в эксплуатацию должно быть проведено повторное испытание на герметичность. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления (технических устройств), не принятых комиссией в установленном порядке, не допускается.

После окончания строительно-монтажных работ и приемки объекта в эксплуатацию осуществляется регистрация опасного производственного объекта системы газопотребления промышленных производств, тепловых электрических станций, районных тепловых станций и котельных в территориальных органах Ростехнадзора.

Приемка опасного производственного объекта после реконструкции, модернизации, перевооружения вносится в государственный реестр опасных производственных объектов без переоформления свидетельства о первичной регистрации взрывоопасного объекта.

Для регистрации систем газораспределения (сети) и систем (объектов) газопотребления организация-владелец представляет:

- акт приемки в эксплуатацию объектов газораспределительной сети и газопотребления;

- лицензию на право эксплуатации газораспределительной сети и объектов газопотребления.

При передаче опасных производственных объектов газоснабжения другому владельцу (арендатору) они подлежат перерегистрации.