Исполнительная документация

При приемке в эксплуатацию объекта системы газораспределения генеральный подрядчик представляет приемочной комиссии комплект исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002. В состав комплекта на конкретный объект строительства должны быть включены документы, соответствующие видам строительно-монтажных работ, выполненных на этом объекте.

В приложениях к СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» приведены рекомендуемые формы исполнительной документации:

-	строительный паспорт подземного (надземного, наземного) газопровода, газового ввода (приложение Р);

-	строительный паспорт внутридомового (внутрицехового) газооборудования (приложение С);

-	строительный паспорт ГРП (ГРУ) (приложение Т);

-	строительный паспорт резервуарной установки СУГ (приложение У);

-	протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом (приложение Ф);

-	протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода (приложение X);

-	протокол механических испытаний сварных соединений полиэтиленового газопровода (приложение Ц);

-	протокол проверки сварных стыков газопровода ультразвуковым методом (приложение III);

-	протокол проверки параметров контактной сварки (пайки) газопроводов (приложение Щ).

Система сварных стыков стальных и полиэтиленовых газопроводов входит в состав строительного паспорта газопровода (газового ввода).

При строительстве межпоселковых подземных газопроводов разрешается указывать на схеме только:

- стыки углов поворота газопроводов, выполненные фитингами,

- стыки на участках газопровода, прокладываемых в стесненных условиях, за пределами футляра (по одному стыку в каждую сторону от футляра),

- монтажные (замыкающие) стыки,

- стык врезки в существующий газопровод.

Исполнительная документация, представляемая генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, "формы которой не приведены в СП 42-101-2003, может составляться в соответствии с требованиями других нормативных документов, а при их отсутствии — в произвольной форме.

Заказчик представляет приемочной комиссии:

- результаты комплексного опробования газового оборудования (форма акта приемки рекомендуется в приложении П к СП 42-101-2003),

- комплект документов в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03 и ПБ 12-609-03,

- акты приемки работ, выполненных по договору с ним субподрядными организациями.

Акты приемки объектов в эксплуатацию и прилагаемую к ним исполнительную документацию на проектирование и строительство следует хранить в архиве эксплуатационной организации в течение всего срока эксплуатации объектов.

Виды технического обслуживания газопроводов

Основной задачей службы эксплуатации подземных и надземных газопроводов является бесперебойное снабжение газопотребителей и безопасное пользование газом.

Предприятия газового хозяйства должны иметь паспорт и комплект документации, дающей характеристику каждого газопровода и сооружений на нем (диаметр, тип изоляции, средства электрозащиты, точное местоположение, техническое состояние и др.).

Для ведения и хранения эксплуатационной документации назначаются ответственные лица из ИТР предприятия газового хозяйства. В паспорт газопровода необходимо систематически заносить все виды проводимых работ (капитальный и текущий ремонты, буровой и шурфовой осмотры либо приборный метод контроля электрозащиты).

При эксплуатации газопроводов осуществляют:

- техническое обслуживание,

- плановые ремонты (текущий и капитальный),

- аварийно-восстановительные работы.

В состав работ по техническому обслуживанию газопроводов входят:

- наблюдение за состоянием наружных газопроводов и сооружений на них, включая средства электрозащиты, а также устранение мелких неисправностей, возникающих в процессе их эксплуатации;

- периодическая проверка состояния газопроводов и их изоляции опрессованием, приборным методом или методом бурового осмотра;

- измерение давления газа в газопроводах и электрических потенциалов на них.

Наблюдение за состоянием наружных газопроводов и сооружений на них производится во время систематических обходов трасс газопроводов.

Основой безопасной эксплуатации газопроводов является обеспечение, в первую очередь, их герметичности и исключения закупорок, поддержания давления газа на уровнях, определяемых протоколом.

Природные газы, подаваемые потребителям, должны соответствовать требованиям государственного стандарта и (или) техническим условиям.

Интенсивность запаха газа (одоризация) обеспечивается газотранспортной организацией в конечных точках газораспределительной сети (у потребителя) в пределах 3—4 баллов.

Пункты контроля, периодичность отбора проб, а также интенсивность запаха газа (одоризация) определяются газораспределительными организациями в соответствии с государственным стандартом определения интенсивности запаха газа с записью результатов проверки в журнале.

Контроль давления газа в газопроводах поселений осуществляется измерением его не реже одного раза в 12 мес. (в зимний период), в часы максимального потребления газа в точках, наиболее неблагополучных по режиму газоснабжения, устанавливаемых газораспределительной организацией.

Газораспределительные организации обязаны обеспечивать нормативное давление газа у потребителя, при необходимости осуществляя телеметрический контроль давления газа после ГРС.

Проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах, их удаление проводятся с периодичностью, исключающей возможность образования закупорок.

Установленные на газопроводах запорная арматура и компенсаторы подвергаются ежегодному техническому обслуживанию и при необходимости — ремонту.

Сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал, а о капитальном ремонте (замене) — в паспорт газопровода.

Действующие наружные газопроводы подвергаются:

- периодическим обходам,

- приборному техническому обследованию,

- диагностике технического состояния,

- текущим и капитальным ремонтам.