Практическая работа № 12

Регуляторы давления непрямого действия

В регуляторах непрямого действия в качестве энергии используется вспомогательный источник — пневматический, электрический, гидравлический и др.

Простейший вариант регулятора непрямого действия показан на рис. 3.11.

Регулятор содержит исполнительное устройство — регулирующий клапан 1, устанавливаемый в трубопроводе и управляющий потоком газа, а также управляющее устройство (пилот) 10, служащее для выработки аналоговых управляющих сигналов давления, подаваемых в камеру Б мембранного привода исполнительного устройства 1 при отклонении значений выходного давления Р2 в трубопроводе от заданного Рзад.

Регулирующее устройство (клапан) 1 содержит дросселирующее устройство с затвором 13, шток 2, пружину 12 и мембрану 11 с жестким центром.

Управляющие устройство (пилот) 10 включает в себя манометрическую трубку 9, в которую подается газ с выходным давлением Р2, рычаг 8, пружину 7 для установки задания регулирующего давления, дроссель 4, неподвижное сопло 5 и заслонку 6, устанавливаемую на рычаге 8.

Питание управляющего устройства осуществляется от отдельного источника сжатого воздуха или газа с постоянным расходом через сопло 5 или потока газа с входным давлением Р1, через редуктор

давления 3.

Надмембранная камера Б регулирующего клапана соединена с источником управляющего давления, формирующегося в междроссельной камере В, а подмембранная камера А регулирующего клапана — с атмосферой.

В исходном состоянии, когда выходное давление Р2 за регулятором соответствует Рзад., усилие пружины 7 на рычаг 8 уравновешивает усилие манометрической пружины 9 от действия давления Р2.

При этом управляющее давление газа Рупр, поступающее из междроссельной камеры В в надмембранную камеру Б, устанавливает затвор 13 регулирующего клапана 1 в такое положение,

когда проходящий поток газа Q создает за дросселирующим органом заданное давление Р2 = Рзад.

При увеличении выходного давления по сравнению с заданным (Р2 > Рзад) рычаг 8 с заслонкой 6 прикрывает сопло, вследствие чего повышается управляющее давление Рупр , кроме того, затвор 13 дросселирующего устройства уменьшает проходное сечение потоку, благодаря которому выходное давление Р2 снижается до Р2 = Рзад.

При снижении выходного давления Р2 по сравнению с заданным (Р2 < Рзад.) рычаг 8 приоткрывает сопло 5, имеющее заслонку 6, в результате чего уменьшается управляющее давление Рупр. в междроссельной камере В, поступающее в надмембранную камеру Б регулирующего клапана 1. При уменьшении давления в камере Б пружина 12 клапана приоткрывает затвор дросселирующего устройства, благодаря чему давление Р2 на выходе регулирующего клапана 1 возрастает до равенства с заданным.

Изменение задания регулятора давления осуществляется регулировкой усилия пружины 7 с помощью регулировочного винта.

Контрольные вопросы:

- Что используется в качестве энергии в регуляторах давления непрямого действия?

- Что является исполнительным устройством, где устанавливается и для чего?

- Что является управляющим устройством и для чего служит?

- Из каких элементов состоит регулирующее устройство (показать на схеме)?

- Из каких элементов состоит управляющее устройство (показать на схеме)?

- За счет чего осуществляется питание управляющего устройства?

- Рассказать по схеме работу регулятора в исходном состоянии.

- Рассказать по схеме работу регулятора при увеличении выходного давления.

- С помощью чего можно изменить задание регулятора давления.