Практическая работа № 4

Тема: Термометр сопротивления. Термоэлектрический термометр.

Цель работы: Изучить назначение, конструкцию и принцип действия термометров сопротивления и термоэлектрического термометра

Термометр сопротивления

Принцип действия чувствительного элемента основан на использовании зависимости электрического сопротивления вещества от температуры. В качестве материалов для их изготовления используются чистые металлы платина, медь, никель и полупроводники.

Платина является основным материалом для изготовления термометров сопротивления. В качестве чувствительного элемента в полупроводниковых термометрах сопротивления используют германий, оксиды меди и марганца, титана и магния.

Для решения различных задач термометры сопротивления делятся на:

- эталонные,

- образцовые и рабочие, которые в свою очередь подразделяются на лабораторные и технические.

В качестве эталонных, образцовых и лабораторных приборов повышенной точности применяются платиновые термометры сопротивления.

Технические термометры сопротивления в зависимости от конструкции делятся на:

- погружаемые,

- поверхностные и комнатные;

- защищенные и не защищенные от действия агрессивной среды;

- стационарные и переносные;

- термометры 1, 2 и 3-го класса точности и т.д.

Термометр состоит из чувствительного элемента 5, расположенного в стальном защитном кожухе 3, на котором приварен штуцер 2. Провода 9, армированные фарфоровыми бусами 4, соединяют выводы чувствительного элемента 5 с клеммной колодкой 6, находящейся в корпусе головки 1. Сверху головка 1 закрыта крышкой 10, снизу имеется сальниковый ввод 7, через который осуществляется подвод монтажного кабеля 8.

При применении термометров сопротивления о температуре можно судить по изменению электрического сопротивления его чувствительного элемента, падению напряжения на нем при постоянном токе или значению тока при постоянном напряжении.

Термоэлектрические термометры

Термоэлектрические термометры состоят из термопары, защитного чехла и соединительной головки и основаны на термоэлектрических свойствах чувствительного элемента.

Принцип действия термоэлектрических термометров основан на свойстве металлов, сплавов и некоторых неметаллических материалов создавать термо-э.д.с. при нагревании места соединения (спая) двух разнородных проводников или полупроводников. Простейшая термоэлектрическая цепь из двух разнородных термоэлектродов, концы которых электрически соединены, называется термопарой.  Термопара помещается в защитный чехол, вместе с которым образует термоэлектрический термометр.

Конструкция чувствительного элемента

1 – горячий спай; 2 – колпачок; 3 – керамические бусы; 4 – чехол;

5 – засыпка; 6 – головка; 7 – герметик.

Стандартные термоэлектрические термометры применяются для измерения температур в пределах —от +200 до +2500° С. При температурах до 1300° С в качестве изоляции между термоэлектродами применяются трубки и бусы из фарфора. При более высоких температурах — из окиси алюминия, окиси магния, окиси бериллия, двуокиси циркония.

Термопара

Термопара – это спай двух разнородных металлических проводников, которые предназначены для измерения температуры рабочих объектов.

Возникновение термо-эдс в термопаре объясняется тем, что при нагревании электроны на «горячем» (рабочем) спае приобретают более высокие скорости, чем на «холодном» (свободные концы, подключаемые к измерительному прибору), в результате чего возникает поток электронов от «горячего» конца к «холодному». На «холодном» конце накапливается отрицательный заряд, на «горячем» - положительный: разность этих потенциалов определяет величину термо-эдс., величина которой зависит от не только от разности температур «горячего» и «холодного» спаев, но и от материалов, образующих термопару (хромель: 89% никеля, 10% хрома, 1%железа; алюмель: 95% никеля, 5% алюминия, марганца и железа; копель: 45% никеля, 55% меди).

Термопары широко применяют для измерения температуры различных объектов, а также в автоматизированных системах управления и контроля.

Достоинства: надежная конструкция датчика, возможности работать в широком диапазоне температур, дешевизна, удобство монтажа, возможности измерения локальной температуры, малая инерционность, возможность измерения малых разностей температур, незаменимы при измерении высоких температур (вплоть до 2200°С) в агрессивных средах, термопары могут обеспечивать высокую точность измерения температуры на уровне ±0,01°С.

Конструкция термоэлектрического термометра.

Термопара термометра установлена в защитный кожух 6. В головке 2 термометра расположено контактное устройство 1 с зажимами для соединения термоэлектродов 3 с проводами, идущими от измерительного прибора к термометру. Термоэлектроды по всей длине изолированы друг от друга и от корпуса керамическими трубками 5. В качестве термоэлектродов используется проволока. Спай на рабочем конце термопары 7 выполняется сваркой, пайкой или скручиванием. Последний способ используется для вольфрамрениевых и вольфрам-молибденовых термопар.

Контрольные вопросы:

- Принцип действия чувствительного элемента термометра сопротивления.

- Материалы для изготовления термометра сопротивления. Какие материалы используются в качестве чувствительного элемента в термометре сопротивления.

- Виды термометров сопротивления. Виды технических термометров сопротивления.

- Из каких элементов состоит термометр сопротивления.

- По какому показателю можно судить о температуре в термометре сопротивления.

- На чем основан принцип действия термоэлектрических термометров.

- Что такое термопара. Конструкция чувствительного элемента.

- Для измерения каких температур применяются термоэлектрические термометры.

- Из-за чего возникновение термо-эдс в термопаре.

- Достоинства термоэлектрического термометра.

- Конструкция термоэлектрического термометра.