Измерение уровня жидкости

Измерение уровня жидкости играет важную роль  при автоматизации процессов в системах газоснабжения. Эти измерения особенно важны, когда поддержание некоторого постоянного уровня, например, уровня воды в барабане котла, уровня жидкости в резервуаре связано с условиями безопасной работы оборудования.

Нормальная эксплуатация барабанных котлов может осуществляться    только при условии строгого поддержания уровня воды в барабане в допустимых пределах.

Для измерения уровня жидкости в барабанах котлов, котлах-утилизаторах применяются дифманометры, отградуированные в единицах уровня.

Эксплуатация газонаполнительных станций вызывает необходимость в измерении уровня сжиженного газа, находящихся в резервуарах хранения. Для этого применяются устройства следующих типов:

- с мерным стеклом,

- поплавковые,

- электронные.

Уровень можно характеризовать как высоту заполнения технического аппарата средой.

Средства измерения уровня заполнения технического аппарата средой называются уровнемерами.

Приборы, предназначенные для сигнализации о предельных уровнях жидкости, называются сигнализаторами уровня.

Визуальные уровнемеры

| Рис. 1. Визуальные уровнемеры | Визуальные уровнемеры - это простейшие измерители уровня жидкости. К технологическому аппарату 1 через запорные вентили 2 подсоединено указательное стекло (трубка 3). Аппарат и трубка представляют собой сообщающиеся сосуды, поэтому уровень H жидкости в трубке всегда равен ее уровню в аппарате и отсчитывается по шкале. |
| --- | --- |

Рис. 2. Схема  визуального уровнемера

Поплавковые уровнемеры

| Чувствительный элемент поплавкового уровнемера - это поплавок, находящийся на поверхности жидкости. Поплавок 1 уравновешивается грузом 3, который связан с поплавком гибким тросом 2. Уровень жидкости определяется положением груза относительно шкалы 4. Пределы измерений устанавливают в соответствии с принятыми значениями верхних (ВУ) и нижних (НУ) уровней. |  |
| --- | --- |

Рис. 3. Схемы поплавковых уровнемеров:

а - с плавающим поплавком;

б - с тонущим поплавком

Рис.4. Уровнемер поплавковый с тонущим поплавком

Буйковый  метод измерения уровня в промышленности

| Рис. 44. Буйковый уровнемер | Метод определения уровня по выталкивающей силе, действующей на погруженный в рабочую жидкость буек, используют в буйковых уровнемерах. На тонущий буек действует в соответствии с законом Архимеда выталкивающая сила, пропорциональная степени погружения и, соответственно, уровню жидкости. Действие этой силы воспринимает тензопреобразователь. |
| --- | --- |

Пьезометрический уровнемер

| Пьезометрические уровнемеры основаны на принципе работы гидравлического затвора (обычно, водяного). Для измерения уровня используют воздух или инертный газ, который под давлением р продувают через слой жидкости (рх - давление над жидкостью). Количество воздуха ограничивают диафрагмой 1 или регулирующими вентилями 2 так, чтобы скорость движения его в трубопроводе была минимальна (с целью уменьшения потерь на трение). Для контроля расхода воздуха устанавливают специальные стаканчики 3 . Перепад давления определяется по высоте столба жидкости h в манометре. | Рис. 45. Схема пьезометрических уровнемеров для неагрессивных (а) и агрессивных (б) жидкостей |
| --- | --- |