Практическая работа № 4

Тема: Приемка законченных строительством объектов газораспределительных систем

После окончания строительства объектов газораспределительных систем производится их приемка. Для приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы заказчиком создается приемочная комиссия.

В состав приемочной комиссии включаются представители:

- заказчика (председатель комиссии),

- проектной организации,

- эксплуатирующей организаций.

- органов Федеральной службы по технологическому надзору России

Представители органов Федеральной службы по технологическому надзору России включаются в состав приемочной комиссии при приемке объектов, подконтрольных этим органам.

Генеральный подрядчик предъявляет приемочной комиссии на законченный строительством объект газораспределительной системы следующую документацию в одном экземпляре:

- комплект рабочих чертежей (исполнительную геодезическую документацию по ГОСТ Р 51872) на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них проектной организацией изменениям;

- сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные 'материалы;

- технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий);

- инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудования и приборов;

- строительные паспорта: наружного газопровода, газового ввода; внутридомового (внутрицехового) газооборудования; ГРП; резервуарной установки СУГ;

- протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом, протоколы механических испытаний сварных стыков стального и полиэтиленового газопроводов; протокол проверки сварных стыков газопровода ультразвуковым методом и протокол проверки качества стыков, выполненных контактной сваркой и пайкой;

- акт разбивки и передачи трассы (площадки) для подземного газопровода и резервуаров СУГ;

- журнал учета работ (для подземных газопроводов протяженностью свыше 200 м и резервуаров СУГ) — по требованию заказчика;

- акт приемки предусмотренных проектом установок электрохимической защиты (для подземных газопроводов и резервуаров СУГ);

- акты приемки скрытых и специальных работ, выполненных в соответствии с договором подряда (контрактом), — для ГРП, котельных;

- акт приемки газооборудования для проведения комплексного опробования (для предприятий и котельных);

- акт приемки очищенной внутренней полости подлежащего восстановлению газопровода;

- акт приемки внутренней полости газопровода, восстановленного тканевым шлангом или другими материалами, пригодность которых (при отсутствии нормативных документов на них) подтверждена в установленном порядке;

- гарантийное обязательство на восстановленный газопровод (на срок, оговоренный контрактом);

- техническое свидетельство на примененные в строительстве импортные материалы и технологии.

Приемочная комиссия проверяет соответствие смонтированной газораспределительной системы:

- проекту и представленной исполнительной документации,

- требованиям строительных норм и правил (СНиП 42-01-2002).

Приемка заказчиком законченного строительством объекта газораспределительной системы оформляется актом по форме обязательного приложения Б к СНиП 42-01-2002, который подтверждает факт создания объекта и его соответствие проекту и обязательным требованиям нормативных документов.

Он является окончательным документом для отдельно возводимого объекта газораспределительной системы. Для газораспределительной системы, входящей в состав здания или сооружения, он включается в состав приемосдаточной документации по этому зданию (сооружению).

Приемка заказчиком законченной строительством газонаполнительной станции (пункта) осуществляется в общем порядке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по строительству.

Приемка заказчиком законченного строительством объекта газораспределительной системы может производиться в соответствии с требованиями территориальных строительных норм (ТСН) по приемке.

Форма акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы приводится ниже (см. Акт для заполнения).

Контрольные вопросы:

- Кто входит в состав приемочной комиссии.

- Какая документация предъявляется генеральным подрядчиком?

- Каким нормативным документам должна соответствовать газораспределительная система при проверке приемочной комиссией?

- Что подтверждает факт создания объекта и его соответствие проекту и обязательным требованиям нормативных документов.