Приборное обследование газопроводов

Наружные газопроводы подвергаются периодическому приборному обследованию, включающему:

- выявление мест повреждений изоляционного покрытия, утечек газа — для стальных газопроводов,

- выявление мест утечек газа — для полиэтиленовых.

Периодическое приборное обследование технического состояния наружных газопроводов для определения мест повреждения изоляционных покрытий и наличия утечек газа проводится не реже:

- одного раза в 5 лет — для надземных и подземных, в том числе переходов через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов, кроме смонтированных методом направленного бурения;

- одного раза в 3 года — для переходов газопроводов через судоходные водные преграды, кроме смонтированных методом направленного бурения.

Периодичность обследования подземных газопроводов на переходах через водные преграды, выполненных из полиэтилена методом направленного бурения, устанавливается эксплуатационной организацией.

Газопроводы, требующие капитального ремонта или включенные в план на замену (перекладку), подвергаются приборному техническому обследованию не реже одного раза в год.

Внеочередные приборные технические обследования стальных газопроводов проводятся:

- при обнаружении разрыва сварных стыков, сквозных коррозионных повреждений,

- при перерывах в работе электрозащитных установок в течение года:

- более 1 мес. — в зонах опасного действия блуждающих токов;

- более 6 мес. — в остальных случаях, если защита газопровода не обеспечена другими установками.

Наличие коррозии и значение параметров изоляционного покрытия, характеризующих его защитные свойства, должны определяться во всех шурфах, отрываемых в процессе эксплуатации газопровода или смежных с ним сооружений.

Шурфование — это метод, который позволяет создать временные выемки в земле (шурфы) для доступа к подземным коммуникациям. Этот процесс необходим для изучения состояния подземных систем. С помощью шурфования можно визуально оценить состояние стенок газопровода, выявить наличие и степень коррозии, а также провести все необходимые измерения и испытания.

Проверка сварных стыков на вскрытых участках газопроводов неразрушающими методами проводится в случае, если ранее на газопроводе были обнаружены их повреждения (разрывы).

В местах выявленных повреждений изоляционного покрытия, а также на участках, где использование приборов затруднено индустриальными помехами, отрываются контрольные шурфы длиной не менее 1,5 м для визуального обследования.

Количество шурфов в зонах индустриальных помех составляет:

- не менее одного на каждые 500 м распределительных газопроводов

- не менее одного на каждые 200 м газопроводов-вводов.

Бурение скважин в целях проверки герметичности (плотности) подземного газопровода или для обнаружения мест утечек газа производится на расстоянии не менее 0,5 м от стенки газопровода через каждые 2 м глубиной не менее глубины промерзания грунта в зимнее время, в остальное время — на глубину укладки трубы.

Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается не ближе 5 м от зданий и сооружений (колодцев) вдоль трасс газопроводов давлением до 0,3 МПа.

Если газ в скважине не воспламеняется, проверка его наличия проводится приборами, например, с помощью газоиндикатора.

Проверка плотности газопроводов на герметичность осуществляется в соответствии с требованиями испытаний при приемке газопроводов в эксплуатацию.

Обследование подводных переходов газопроводов через судоходные водные преграды выполняется организацией, имеющей соответствующее оборудование и снаряжение.

Обследование подводных переходов газопроводов через несудоходные водные преграды может выполняться эксплуатационной организацией.

Утечки газа на газопроводах, обнаруженные при приборном техническом обследовании, устраняются в аварийном порядке.

Дефекты изоляционных покрытий, выявленные на газопроводах, расположенных в зонах опасного влияния блуждающих токов и на расстоянии менее 15 м от административных, общественных, бытовых и жилых зданий, должны устраняться в течение 1 мес., в остальных случаях — не позднее чем через 3 мес. после их обнаружения.

После восстановления и ремонта изоляционного покрытия до наступления промерзания почвы обязательно проводится повторная проверка его состояния приборным методом.

По результатам приборного технического обследования составляется акт.