Практическая работа № 6

Текущий и капитальный ремонты газопроводов

К текущему ремонту газопроводов относятся следующие работы:

- устранение дефектов, выявленных при техническом обследовании;

- устранение провеса надземных газопроводов, восстановление или замена креплений надземных газопроводов;

- окраска надземных газопроводов по мере необходимости; восстановление обвалования наземных газопроводов; проверка состояния люков, крышек газовых колодцев, коверов и устранение перекосов, оседаний и других неисправностей;

- окраска задвижек, кранов и компенсаторов по мере необходимости;

- проверка герметичности резьбовых соединений, конденсатосборников и гидрозатворов, устранение повреждений их стояков,

- наращивание или обрезка выводных трубок конденсатосборников, гидрозатворов и контрольных трубок;

- устранение утечек газа путем приварки обычных и лепестковых муфт, полумуфт на стальных газопроводах или полумуфт с закладными нагревательными элементами на полиэтиленовых газопроводах в местах отключения газопровода с помощью пережимных устройств;

- вварка патрубков (катушек);

- установка лепестковых муфт на стыках стальных газопроводов, имеющих дефекты: непровар корня шва, шлаковые включения и поры сверх установленных норм;

- ремонт отдельных мест повреждений изоляционных покрытий стальных газопроводов, в том числе на подводных переходах с помощью специальных клеев;

- ремонт и замена компенсаторов;

- замена арматуры;

- ремонт и замена ограждений надземно установленной арматуры;

- замена люков и коверов;

- ремонт газовых колодцев;

- ликвидация конденсатосборников и сифонных трубок;

- восстановление постели подводных переходов, футеровки труб, засыпка размытых участков и восстановление пригрузов;

- восстановление или замена опознавательных столбов или настенных указателей;

- восстановление засыпки газопровода до проектных отметок в случае размыва или эрозии грунта;

- замена цокольных вводов (в том числе участков на выходе из земли) газопроводов;

- замена отдельных соединительных деталей, в том числе переходов «сталь—полиэтилен» полиэтиленовых газопроводов;

- очистка арматуры и компенсаторов от грязи и ржавчины, окраска их по мере необходимости; разгон червяка у задвижек, его смазка; проверка и набивка сальников;

- смазка и при необходимости устранение неисправностей приводного устройства задвижек;

- проверка состояния компенсаторов (стяжные болты должны быть сняты);

- проверка герметичности всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений мыльной эмульсией или приборным методом;

- смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок.

Текущий ремонт запорной арматуры и компенсаторов проводится не реже одного раза в год.

Если заводом-изготовителем определена иная периодичность, то работы выполняются в соответствии с инструкцией изготовителя.

Результаты проверки и ремонта арматуры и компенсаторов заносятся в паспорт газопровода.

Устранение негерметичности арматуры на газопроводах возможно производить при давлении газа не выше 0,1 МПа.

Перенабивка сальников арматуры на действующем газопроводе допустима при давлении не выше 0,1 МПа.

Устранение утечек газа из резьбовых соединений на сифонных трубках конденсатосборников с применением специальных приспособлений допустимо при давлении до 0,1 МПа.

Замена прокладок фланцевых соединений газопровода допустима при условии установки кабельной перемычки между их разъединяемыми частями.

Станции электрохимической защиты при производстве работ выключаются.

Ремонт мест коррозионных или механических повреждений стальных газопроводов может производиться путем вварки катушек длиной не менее 200 мм.

Места механических повреждений, некачественные сварные стыки полиэтиленовых газопроводов должны ремонтироваться вваркой патрубков длиной не менее 500 мм.

Качество сварных стыков проверяется на герметичность мыльной эмульсией или прибором.

Кроме того, стыки должны быть проверены физическим методом, кроме стыков полиэтиленовых газопроводов, сваренных с помощью муфт с закладными нагревателями.

При механическом повреждении стального газопровода со смещением со своего местоположения два ближайших сварных стыка в обе стороны от повреждения должны проверяться физическим методом контроля.

Поврежденные сварные стыки стальных газопроводов с разрывами, трещинами могут ремонтироваться путем установки муфт.

Герметичность сварных швов муфт проверяется мыльной эмульсией или прибором.

Сварка муфт проводится при давлении не выше 0,1 МПа.

Ликвидация конденсатосборников может производиться без вырезки горшков, находящихся ниже зоны промерзания грунта не менее чем на 0,2 м.

При ослаблении фланцевых соединений и вскрытии полости газопровода должны приниматься меры, максимально сокращающие выход газа наружу и усиленную вентиляцию места работ.

К текущему ремонту газопроводов относится также текущий ремонт установок электрозащиты от коррозии следующих видов работ:

- замена установок электрозащиты без изменения установленной мощности;

- ремонт и замена контуров анодного заземления без изменения места их расположения, материалов и конструкций;

- ремонт и замена питающих линий (кабелей), дренажных кабелей, контуров защитного заземления без изменения проектного решения;

- ремонт и замена отдельных частей и блоков установок электрозащиты;

- замена протекторов.

Работы по текущему ремонту выполняются по плану или графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей (газораспределительной) организации.

При капитальном ремонте газопроводов выполняются следующие работы:

- замена отдельных участков газопроводов; замена газовых колодцев;

- замена установок электрохимической защиты, питающих и дренажных кабелей, а также их контуров анодного и защитного заземлений;

- ремонт мест повреждений изоляции;

- установка муфт на поврежденные участки газопроводов и стыки;

- ремонт и замена опор надземных газопроводов;

- ремонт и замена компенсаторов;

- восстановление засыпки газопровода до проектных отметок в случае размыва или эрозии почвы;

- замена цокольных вводов, входов и выходов из земли;

- замена отдельных соединительных деталей, в том числе переходов «сталь — полиэтилен» полиэтиленовых газопроводов.

Замена установок электрозащиты с изменением мощности, размещения или конструкции контура анодного заземления производится по проекту.

Капитальный ремонт газопровода с перекладкой его по новой трассе должен производиться по проекту. Капитальный ремонт газопровода без изменения его местоположения допустим по эскизу с внесением изменений в исполнительную документацию.

Реконструкция стальных газопроводов может осуществляться открытым или бестраншейным методом.

Стальные газопроводы, используемые для протяжки внутри них полиэтиленовых (в том числе профилированных) труб, следует относить к каркасу или футляру.

Допускается в пределах норм, предусмотренных технологической документацией, наличие коррозионных отверстий в теле стальных газопроводов при реконструкции их синтетическим тканевым шлангом на основе специального двухкомпонентного клея.

В этом случае защита от электрохимической коррозии каркаса сохраняется.

Стальные газопроводы, используемые для протяжки внутри них полиэтиленовых (в том числе профилированных) труб, подлежат электрохимической защите от коррозии на участках, где они выполняют функцию футляров.

Контрольные вопросы:

- Какие работы относятся к текущему ремонту?

- Куда заносятся результаты проверки и ремонта арматуры и компенсаторов?

- При каком давление проводят устранение негерметичности арматуры на газопроводах и перенабивку сальников арматуры на действующем газопроводе?

- Что относится к текущему ремонту установок электрозащиты?

- Какие работы выполняются при капитальном ремонте газопроводов?