Регулятор давления для сжиженного газа РДСГ 1-1,2

Рис. 77. Схема регулятора давления для сжиженного газа РДСГ 1 – 1,2

1 — прокладка; 2 — фильтр; 3 — гайка; 4 — штуцер; 5 — ось;

6 — стойка; 7 — шток; 8 — шток; 9 — мембрана; 10 — крышка; 11 — корпус;

12 — тарелка; 13 — пружина

Принцип работы регулятора давления заключается в том, что:

под действием пружины 13 регулятор давления в исходном положении открыт, а

через входной штуцер 4 и дроссельный зазор между ним и запорно-регулирующим органом (штоком 7) газ поступает в подмембранную   полость   корпуса, воздействует   своим давлением   на чувствительный   элемент   мембрану   9   и через выходное отверстие корпуса поступает к горелкам газового аппарата (к потребителю).

При повышении входного давления или уменьшении расхода через расходный штуцер корпуса давление в полости корпуса увеличивается и поднимает вверх чувствительный   элемент   мембрану   9, которая через шток 8, жестко   соединенный с мембраной, поворачивает   запорно - регулирующий орган (шток 7) вокруг оси 5, вставленной в стойку 6.

Дроссельная щель между входным штуцером   и   запорно-регулирующим органом уменьшается, и повышение давления прекращается.

Таблица 11

Технические характеристики регулятора давления для сжиженного газа

РДСГ 1 – 1,2

| Наименование параметра | РДСГ 1-1,2 |
| --- | --- |
| Рабочее давление на входе в регулятор | от 0,07 до 1,6 МПа |
| Объемный расход газа – минимальный | 1,6 куб.м/час |
| Давление на выходе регулятора: |  |
| не менее | 2000 Па |
| не более | 3600 Па |
| Рабочая температура окружающей среды | от −30°C до +45°C |
| Масса | 0,3 кг |