Удаление конденсата из конденсатсборников

Если при проведении контроля давления выявляются резкие перепады на отдельных линейных участках, это свидетельствует о наличии закупорок, которые могут быть вызваны наличием влаги и конденсата в газопроводе.

Проверка влаги и конденсата в газопроводах, их удаление производятся с периодичностью, исключающей возможность образования закупорок.

Конденсат из конденсатосборников удаляют в специальную емкость.

Из газопровода низкого давления — ручным насосом, из газопроводов высокого и среднего давления — давлением газа.

Работа выполняется бригадой рабочих в составе не менее двух человек.

Откачка конденсата из конденсатосборников на газопроводах низкого давления выполняется в следующей последовательности:

-	отвертывается пробка на стояке конденсатосборника;

-	измеряется мерной линейкой уровень конденсата в конденсатосборнике;

-	через стояк опускается всасывающий патрубок ручного насоса и закрепляется на стояке;

-	нагнетательный патрубок насоса вставляется в специальную емкость для слива конденсата или автоцистерну;

-	производится откачка конденсата, по окончании которой вынимается всасывающий патрубок насоса и завертывается пробка на стояке;

-	проверяется герметичность резьбовых соединений при помощи мыльной эмульсии или прибором.

Удаление конденсата из конденсатосборников на газопроводах высокого и среднего давления производится в следующем порядке:

-	проверяется закрытие запорного устройства на стояке конденсатосборника, отвинчивается пробка на стояке конденсатосборника;

-	в муфту стояка ввинчивается отводная трубка, которую соединяют со специальной емкостью или автоцистерной;

-	плавно открывается запорное устройство на стояке конденсатосборника и производится слив конденсата в емкость или в автоцистерну;

-	после удаления конденсата закрывается запорное устройство на стояке конденсатосборника, отвинчивается отводная трубка;

-	ввинчивается пробка в муфту стояка и проверяется герметичность запорного устройства и резьбовых соединений при помощи мыльной эмульсии или прибором.

Слив конденсата на поверхность земли, в системы водостока, канализацию и другие инженерные коммуникации запрещается.

Результаты работ по удалению конденсата оформляются в эксплуатационном журнале службы подземных газопроводов.

Техническое диагностирование газопроводов

В целях определения технического состояния газопровода и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации проводится его техническое диагностирование.

Диагностирование проводится по истечении 40 лет для стальных наземных в обваловании, подземных, а также 50 лет для полиэтиленовых газопроводов после ввода их в эксплуатацию.

Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях:

- аварий, вызванных коррозионными разрушениями стальных газопроводов,

- потерей прочности (разрывом) сварных стыков,

- в случае строительства стальных газопроводов свыше нормативного срока в грунтах высокой коррозионной агрессивности без электрохимической защиты.

Решение о проведении работ по диагностированию или реконструкции (замене) газопровода принимается собственником газораспределительной сети.

Планы-графики и порядок диагностирования стальных и полиэтиленовых газопроводов, а также газового оборудования составляют за 6 мес. до истечения нормативного срока их эксплуатации и согласовывают с территориальным органом Ростехнадзора.

Продление ресурса эксплуатации газопровода и установление срока последующего проведения технического диагностирования газопровода определяются экспертной организацией.

По результатам диагностирования составляется заключение экспертизы, содержащее ресурс безопасной эксплуатации газопровода и мероприятия по ремонту или его замене.

Заключение экспертизы о техническом состоянии газопровода утверждается территориальным органом Ростехнадзора.