Практическая работа № 8

Ввод в эксплуатацию газорегуляторных пунктов и установок.

При вводе в эксплуатацию газорегуляторных пунктов (ГРП) и установок (ГРУ) производится, в первую очередь, их внешний осмотр. После внешнего осмотра газорегуляторные пункты испытывают на прочность и плотность (герметичность).

Величина испытательного давления приведена в табл. 5.1

Таблица 5.1| Нормы давления при испытаниях ГРП

| Давление газа в ГРП, МПа | Испытательное давление, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | на прочность | на плотность |
| До 0,005 | 0,1 | 0,1 |
| Более 0,005 до 0,3 | 0,45 | 0,3 |
| » 0,3 » 0,6 | 0,75 | 0,6 |
| » 0,6 » 1,2 | 1,5 | 1,2 |

Испытания на прочность производятся 1 ч, а на плотность 12 ч. Падение давления не должно быть более 1 %. После испытаний газорегуляторный пункт принимают в эксплуатацию.

При пуске ГРП открывается запорный предохранительный клапан, а мембрана регулятора давления или регулятора управления разгружается. Затем приоткрывается входная задвижка и создается расход газа через регулятор путем сброса его в атмосферу.

Для этой цели используется продувочная свеча, незаполненный гидравлический затвор или любая импульсная линия выходного газопровода. После того как регулятор придет в равновесие, его настраивают на требуемое давление изменяя вес грузов или степень натяжения пружины. Затем медленно открывают входную задвижку, а после нее, постепенно открывая выходную задвижку, ставят регулятор под нагрузку. Прекращают сброс газа в атмосферу. После включения регулятора производят продувку выходного газопровода и настраивают предохранительные клапаны.

Запорный клапан на ГРП низкого выходного давления устанавливают на 0,5—0,7 кПа выше нормального давления, а выхлопное предохранительное устройство — на 0,15—0,20 кПа ниже давления запорного клапана.

Установку производят, подбирая нужную величину груза ли степень натяжения пружины предохранительных клапанов. Работы по пуску газорегуляторных пунктов выполняют по правилам производства газоопасных работ.

При вводе в эксплуатацию газорегуляторных пунктов и установок производят пусконаладочные работы по их настройке.

Режим работы ГРП, в том числе блочных (ГРПБ), шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) и газорегуляторных установок (ГРУ), устанавливается в соответствии с проектом.

При настройке регуляторов в ГРП городов и населенных пунктов для бытовых потребителей исходят из максимального давления на выходе до 0,003 МПа.

Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15 %; верхний предел срабатывания предохранительных запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25 %.

Колебания давления газа на выходе из ГРП допускается в пределах 10 % рабочего давления. Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а также утечки газа должны устраняться в аварийном порядке.

Включение в работу регулятора давления в случае прекращения подачи газа производится после выявления причины срабатывания предохранительного запорного клапана (ПЗК) и принятия мер по устранению неисправности.

Контрольные вопросы:

- Перечислите испытательное давление на прочность и герметичность ГРП.

- В течение какого времени проводят испытание на прочность, на герметичность?

- Расскажите, как осуществляется пуск ГРП в работу.

- При превышении какого давления срабатывает ПСК?

- Верхний предел срабатывания ПЗК?

- Какой допуск колебания газа на выходе из ГРП?