Виды работ, выполняемых при эксплуатации газорегуляторных пунктов и установок

На каждые ГРП и ГРУ предприятие газового хозяйства (эксплуатационная организация) составляет паспорт, содержащий основные характеристики:

- оборудования,

- средств измерения,

- помещения.

В ГРП (ГРУ) вывешивают:

- технологические схемы,

- инструкции по эксплуатации,

- инструкции по технике безопасности,

- инструкции по пожарной безопасности.

Выходные давления газа в ГРП (ГРУ) регулируют в соответствии с установленными режимами давления в газовой сети у потребителей.

Использование в ГРП (ГРУ) обводной линии (байпаса) допускается только на время, необходимое для ревизии и ремонта регуляторов давления или арматуры. В течение всего времени работы обводной линии в ГРП (ГРУ) должен находиться дежурный, который вручную регулирует давление газа на выходе.

При эксплуатации ГРП (ГРУ) результаты ревизий (ремонтов) оборудования ГРП (ГРУ), связанных с заменой деталей и узлов оборудования, заносятся в паспорт ГРП (ГРУ). О всех других работах делают записи в эксплуатационном журнале установленной формы, где также указывают нарушения нормальной эксплуатации оборудования ГРП (ГРУ) и работы по устранению их причин.

Техническое обслуживание начинается с осмотра технического состояния (обхода) и проверки параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов.

Установлена следующая периодичность обслуживания ГРП:

- высокого давления с регулирующими клапанами— круглосуточное наблюдение;

- обход прочих ГРП (ГРУ) без телемеханики — не реже 1 раза в 2 дня, с телемеханикой — не реже 1 раза в 7 дней;

- техническое обслуживание и регулировка ГРП (ГРУ) — не реже 6 раз в год;

- ревизия оборудования — не реже 1 раза в год.

Качество технического обслуживания ГРП (ГРУ) проверяют в следующие сроки:

- обхода ГРП и ГРУ — 2 раза в месяц;

- ревизии оборудования — 1 раз в год;

- технического обслуживания и регулировки оборудования — 2 раза в год.

Результаты проверки заносятся в эксплуатационный журнал.

При оснащении системы газоснабжения города средствами телемеханики (телеизмерения и телесигнализации) обход телемеханизированных ГРП, а также нетелемеханизированных, | но работающих в одной системе с телемеханизированными, производится в сроки, определяемые инструкцией по эксплуатации системы телемеханики, но не реже 1 раза в 7 дней.

При эксплуатации ГРП с номинальной пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч должны выполняться следующие  работы, если изготовителем не исключены отдельные виды работ или предусмотрена большая периодичность их проведения:

- осмотр технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые производственной инструкцией;

- проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов — не реже одного раза в 3 мес., а также по окончании ремонта оборудования;

- техническое обслуживание — не реже одного раза в 6 мес.;

- текущий ремонт — не реже одного раза в 12 мес.;

- капитальный ремонт — при замене оборудования, средств измерений, ремонте отдельных элементов здания, систем отопления, вентиляции, освещения — на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам технических осмотров и текущих ремонтов.

Осмотр технического состояния и текущий ремонт ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч должен проводиться по графикам в сроки, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации, утвержденным техническим руководителем эксплуатирующей организации.

При осмотре технического состояния ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч должны выполняться:

- проверка по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре, температуры воздуха в помещения (шкафу), если предусмотрено их отопление, отсутствия утечки газа с помощью мыльной эмульсии или прибором;

- контроль за правильностью положения молоточка и надежности сцепления рычагов предохранительного запорного клапана;

- проверка состояния и работы электроосвещения, вентиляций, системы отопления, визуальное выявление трещин и неплотностей стен, отделяющих основное и вспомогательное помещения ГРП;

- внешний и внутренний осмотр здания ГРП, при необходимости — очистка помещения и оборудования ГРП от загрязнений.

При оснащении систем газоснабжения городских и сельских поселений средствами АСУ ТП РГ технический осмотр ГРП должен производиться в сроки, определяемые инструкцией по эксплуатации систем телемеханики, но не реже одного раза в месяц.

При техническом обслуживании ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч должны выполняться работы:

- предусмотренные при осмотре технического состояния,

- проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры и предохранительных клапанов;

- проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек газа, осмотр и очистка фильтра;

- определение плотности и чувствительности мембран регулятора давления и управления;

- продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, предохранительному запорному клапану и регулятору давления;

- проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов;

При ежегодном текущем ремонте ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч должны выполняться работы:

- предусмотренные при техническом обслуживании,

- разборка регуляторов давления, предохранительных клапанов с очисткой их от коррозии и загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, смазка трущихся частей, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке;

- разборка запорной арматуры, не обеспечивающей герметичность закрытия;

- ремонт строительных конструкций;

- проверка и прочистка дымоходов ГРП — один раз в год перед отопительным сезоном;

- ремонт системы отопления ГРП — один раз в год перед отопительным сезоном.

Если заводом-изготовителем установлен иной состав работ и периодичность их проведения, то работы выполняются в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

К капитальному ремонту ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч относятся работы по:

- ремонту здания (конструктивных элементов) и его инженерного оборудования (освещения, вентиляции, отопления);

- ремонту и замене устаревшего и изношенного оборудования или отдельных его узлов и частей.

При эксплуатации ШРП с пропускной способностью регулятора до 50 м3/ч должны выполняться:

осмотр технического состояния, совмещенный с техническим обслуживанием, — не реже одного раза в 12 мес.;

текущий и капитальный ремонт — по мере необходимости.

При выполнении технического обслуживания (совмещенного с осмотром технического состояния) ШРП с пропускной способностью регулятора до 50 м3/ч должны выполняться следующие виды работ, если иной порядок не установлен заводом- изготовителем:

- внешний осмотр оборудования, при необходимости — очистка его от загрязнений;

- проверка по прибору величины давления газа после регулятора, засоренности фильтра и при необходимости его прочистка;

- проверка величины параметра срабатывания предохранительного запорного клапана;

- проверка отсутствия утечек газа, при выявлении — их устранение.