Практическая работа № 10

Требования, предъявляемые к баллонным и резервуарным установкам сжиженного газа для обеспечения безопасной эксплуатации

Баллонные и резервуарные установки служат источниками газоснабжения жилых, административных, общественных, производственных и бытовых зданий.

Газораспределительные сети для транспортирования газа от  резервуарных установок должны соответствовать требованиям СНиП 42-01-2002.

В состав резервуарной установки входят:

- регуляторы давления газа,

- предохранительно-запорный и предохранительно-сбросной клапаны (ПЗК и ПСК),

- контрольно-измерительные приборы (КИП) для контроля давления и уровня СУГ в резервуаре,

- запорная 	арматура,

- резервуары,

- трубопроводы жидкой и паровой фаз.

Число резервуаров должно быть не менее двух. Если по условиям технологии и специфики режимов потребления газа допускаются перерывы в потреблении газа, допускается установка одного резервуара. При числе резервуаров более двух установка разделяется на группы. Резервуары каждой группы соединяются между собой трубопроводами по жидкой и паровой фазам с отключающими устройствами. Вместимость резервуарной установки и вместимость одного |резервуара принимаются не более указанных в табл. 8.1

| Назначение резервуарной установки | Общая вместимость резервуарной установки, м3 |  | Максимальная вместимость одного резервуара, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | над земной | под земной | над земного | под земного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газоснабжение жилых, административных и общественных зданий | 5 | 300 | 5 | 50 |
| Газоснабжение производственных зданий, бытовых зданий промышленных предприятий и котельных | 20 | 300 | 10 | 100 |

Подземные резервуары устанавливают на глубине не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара в районах с сезонным промерзанием грунта и 0,2 м — в районах без промерзания грунта.

Индивидуальные баллонные установки можно размещать как снаружи, так и внутри зданий. Разрешается размещение баллонов в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире), имеющего не более двух этажей.

Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м, а между надземными резервуарами — равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 м.

Резервуарные установки должны иметь проветриваемое ограждение из негорючих материалов высотой не менее 1,6 м. Расстояния от резервуаров до ограждения — не менее 1 м, при этом расстояние от ограждения до наружной бровки замкнутого обвалования или ограждающей стенки из негорючих материалов, (при надземной установке резервуаров) — не менее 0,7 м.

Испарительные установки размещаются на открытых площадках или в отдельно стоящих зданиях, помещениях (пристроенных или встроенных в производственные здания), уровень пола которых расположен выше планировочной отметки земли, на расстоянии не менее 10 м от ограждения резервуарной установки

При групповом размещении испарителей расстояние между ними принимается не менее 1 м.

В составе групповой баллонной установки предусматриваются:

- баллоны для СУГ,

- запорная арматура,

- регулятор давления газа,

- ПСК,

- показывающий манометр и трубопроводы высокого и низкого давления.

Число баллонов в групповой установке определяется расчетом.

Максимальная общая вместимость групповой баллонной установки принимается по табл. 8.4.

Индивидуальные баллонные установки снаружи устанавливают на расстоянии в свету не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев.

Таблица 8.4 Общая максимальная вместимость групповой баллонной установки

| Назначение групповой баллонной установки | Вместимость всех баллонов в групповой баллонной установке, л (м3), при размещении |  |
| --- | --- | --- |
|  | у стен здания | на расстоянии от здания |
| Газоснабжение жилых, административных, общественных и бытовых зданий | 600(0,6) | 1000(1) |
| Газоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания | 1000(1) | 1500(1,5) |

Баллон СУГ размещается на расстоянии не менее 0,5 м от газовой плиты (за исключением встроенных) и 1 м от отопительных приборов. При устройстве экрана между баллоном и отопительным прибором расстояние разрешается уменьшать до 0,5 м. Экран должен быть изготовлен из негорючих материалов и обеспечивать защиту баллона от теплового воздействия отопительного прибора. При установке баллона СУГ вне помещения его следует защищать от повреждений транспортом и нагрева выше 45 °С.

Установку баллонов СУГ в производственных помещениях предусматривают в местах, защищенных от повреждения внутрицеховым транспортом и брызгами металла, от воздействия коррозионно-агрессивных жидкостей и газов, а также от нагрева выше 45 °С.

Не разрешается установка баллонов СУГ:

- в жилых комнатах и коридорах;

- в цокольных и подвальных помещениях и чердаках;

- в помещениях, расположенных под и над: обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания;

- аудиториями и учебными классами;

- зрительными (актовыми) залами зданий;

- больничными палатами;

- в помещениях без естественного освещения;

- у аварийных выходов;

- со стороны главных фасадов зданий.

Контрольные вопросы:

1.Для чего служат баллонные и резервуарные установки?

2. Что входит в состав резервуарной установки?

3. На какой глубине устанавливаются подземные резервуары?

4. Требования к ограждениям резервуарной установки.

5. Что входит в состав групповой баллонной установки?

6. Правила размещения баллонов СУГ вне помещения и в помещении.

7. Где запрещается установка баллонов СУГ?