Система отводов продуктов сгорания. Емкостной водонагреватель.

Важным элементом проточного водонагревателя является система отвода продуктов сгорания в дымоход. Проточные водонагреватели обеспечивают полное сжигание газа без организации специальной тяги.

Объем воздуха, необходимый для полного сжигания газа, сохраняется постоянным и не зависит от изменения тяги над аппаратом. Тяга необходима для перемещения продуктов сгорания в дымоход.

Достаточная тяга должна существовать в самой камере сжигания и обеспечивать наличие воздуха, необходимого для полного сжигания. В случае чрезмерно высокого разряжения в дымоходе излишний воздух не должен проходить через камеру сжигания.

Временное прекращение тяги не должно препятствовать удалению продуктов сгорания из камеры сжигания. При обратной тяге поступающий сверху воздух не должен попасть в камеру сжигания.

Для обеспечения этих условий в узел отвода продуктов сгорания водонагревателя встраивают прерыватель тяги и отражатель на случай обратной тяги.

Зазор между колпаками служит для подсоса внешнего воздуха, не проходящего через камеру сжигания, в случае увеличения тяги в дымоходе.

Отражатель препятствует изменению разрежения в камере сжигания и возникновению статического равновесия и обратной тяги.

Для отопления и горячего водоснабжения в зданиях, не имеющих центрального отопления, применяются емкостные водонагреватели (рис. 4.9).

Водонагреватель снабжен автоматикой регулирования и автоматикой безопасности и состоит из оцинкованного сварного бака 13, заключенного в кожух 15, топочного пространства с размещенной в нем горелкой 11, стабилизатора 3, помещенного в жаровой трубке в середине бака,  тягопрерывателя и газоотводящего устройства 1 и узлов автоматики.

Узел автоматики включает терморегулятор 6, магнитный газовый клапан 5, запальник 8, термопару 9. В верхней части бака установлен предохранительный клапан 17.

Автоматика безопасности представлена электромагнитным клапаном 5 и термопарой типа ТХК (хромель-копель) 9. Якорь электромагнита жестко связан с системой клапанов, перекрывающих доступ газа к основной горелке и запальнику. Терморегулятор б дилатометрического типа с инварным стержнем автоматически регулирует температуру воды. Латунная трубка терморегулятора вводится внутрь и, изменяя за счет линейного расширения длину, через закрепленный на резьбе инварный стержень воздействует на клапан, перекрывающий доступ газа к основной горелке.