Практическая работа № 25

Приборы для анализа состава газов и газовые индикаторы

При горении газового топлива его горючие составляющие вступают в химическое взаимодействие с кислородом. В результате реакции образуются продукты сгорания — углекислый газ СО2 и водяные пары Н2О.

Азот, содержащийся в воздухе, в горении не участвует. В воздухе содержится по объему около 21% кислорода, а 79% азота, больше требующегося для реакции горения объема кислорода, в 100:21 = 4,76 раза. На 1 м3 кислорода приходится 79/21 = 3,76 м3 азота.

Объемные соотношения реакции горения метана, как основного компонента природного газа, могут быть выражены следующим образом

СН4 + 202 + 2 • 3,76N2 = С02 + 2Н20 + 7,52N2.

Из уравнения следует, что при полном сгорании 1 м3 метана образуется 1 м3 углекислого газа и 2 м3 водяных паров. Общий объем продуктов сгорания равен сумме объемов, реагировавших газов (10,52 м3).

При неполном сгорании метана реакции протекают иначе. Часть метана сгорает, образуя водяные пары и оксид углерода

СН4 + 1,502 + 1,5 • 3,76N2 = 2Н20 + СО + 5,64N2,

т.е. 1 м3 метана, соединяясь с кислородом, образует 2 м3 водяных паров и 1 м3 оксида углерода. Другая часть метана сгорает, образуя водяные пары и частицы твердого углерода (сажу).

СН4 + 02 + 3,76N2 = 2Н20 + С + 3,76N2.

Третья часть метана не сгорает совсем и уходит вместе с отходящими газами. Все случаи неполного сгорания метана могут происходить в одно и то же время.

При неполном сгорании метана выделение теплоты уменьшается, образуется сажа, которая, оседая на поверхности нагрева, уменьшает теплоотдачу, и возрастают потери теплоты с уходящими газами.

Кроме того, при неполном сгорании топлива в продуктах горения могут оказаться оксид углерода и метан.

Оксид углерода (угарный газ) обладает токсичностью, являясь сильным ядом, вступающим в реакцию с гемоглобином крови и вызывающим кислородное голодание. Особую опасность оксид углерода представляет тогда, когда продукты горения из теплового агрегата выбрасываются полностью или частично непосредственно в производственное помещение.

При значительной концентрации метана в воздухе возможно удушье из-за уменьшения количества в нем кислорода. Таким образом, при максимальном содержании в продуктах горения СО2 должно быть минимальное содержание 02 и полное отсутствие СО, Н2 и СН4.

Для определения концентрации горючего газа наиболее широкое распространение получил переносной искровзрывобезопасный газоиндикатор ПГФ-2М1.

Действие прибора основано на изменении электрического сопротивления терморезистора (чувствительного элемента) при сгорании на нем горючего компонента исследуемой смеси. В приборе происходит сравнение электрических сопротивлений рабочего терморезистора, на котором сгорает горючая смесь, и эталонного терморезистора, помещенного в атмосферу чистого воздуха.

Прибор (рис. 2.36) имеет два предела измерения ПР1 и ПР2. Переменным резистором R6— «Ток» (тумблерТ1 в положении 2 —«Контроль», Т2— ПР1) устанавливается ток, при котором платиновые спирали чувствительных элементов разогреваются до температуры сгорания ожидаемого в смеси горючего компонента. Затем, предварительно прокачав насосом чистый воздух через рабочий терморезистор, вращая ручку потенциометра R5(«Пульт»), уравновешивают схему (тумблер Т в положении 1 «Анализ»). Газ анализируют после забора пробы насосом через шланг на втором пределе измерения ПР2. При отсутствии показаний на этом пределе переходят на предел измерения ПР1.

Рис. 2.36. Газоанализатор ПГФ -2М1:

а — общий вид; б — газовая схема; в — электрическая схема;

1 — выпускной клапан; 2 — поршневой насос; 3 — взрывозащитные втулки; 4 — сравнительная камера эталонного терморезистора; 5 — измерительная камера рабочего терморезистора; 6 — входной штуцер; 7 — тройник для разбавления пробы воздухом; 9 — впускной клапан

Контрольные вопросы:

- Какое количество по объему кислорода, азота содержится в воздухе?

- Запишите на доске формулу нормального горения метана.  Что следует из формулы?

- Что происходит при неполном сгорании метана?

- Чем опасен оксид углерода (угарный газ)?

- На чем основано действие прибора ПГФ -2М 1?

- Расскажите по схеме из каких элементов состоит газоанализатор ПГФ -2М1.