Ввод в эксплуатацию баллонных и резервуарных установок

Баллонные установки и резервуары сжиженных газов вводятся в эксплуатацию после их регистрации и освидетельствования на основании письменного разрешения руководителя организации, использующей сжиженные углеводородные газы (СУГ).

Резервуары перед освидетельствованием и ремонтом должны быть освобождены от газа, неиспарившихся остатков и обработаны (дегазированы).

Обработка резервуаров и баллонов производится путем их пропаривания с последующей продувкой инертным газом или заполнением теплой водой.

Применение воздуха для дегазации резервуаров не допускается.

Резервуары отсоединяются от газопроводов по паровой и жидкой фазам заглушками.

Последовательность, время дегазации резервуаров и необходимые меры безопасности определяются производственной инструкцией.

Отработанная после дегазации вода отводится в отстойник, исключающий попадание СУГ в канализацию.

Качество дегазации проверяется путем анализа проб, отобранных в нижней части сосуда.

Концентрация углеводородного газа не должна превышать 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Контроль за техническим освидетельствованием, обслуживанием и ремонтом резервуаров СУГ должен осуществляться в соответствии с требованиями по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

В организации решением руководителя назначается ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию баллонных установок и резервуаров, из числа прошедших обучение и аттестованных в области промышленной безопасности.

На резервуары (базу хранения СУГ) составляется технологическая схема, в которой указывают расположение резервуаров, их номера, а также технологические газопроводы и арматуру.

Результаты проверки резервуаров в рабочем состоянии отражаются в журнале.

При эксплуатации резервуаров должно осуществляться ежесменное их техническое обслуживание в объеме:

- осмотр резервуаров и арматуры с целью выявления и устранения неисправностей и утечек газа;

- проверка уровня газа в резервуарах.

Обнаруженные при техническом обслуживании неисправности записываются в журнал.

При обнаружении утечек газа, которые не могут быть немедленно устранены, резервуар должен быть отключен от технологических газопроводов с установкой заглушек.

Исправность и настройку предохранительных клапанов проверяют не реже одного раза в 12 мес.

Полный осмотр резервуаров с арматурой и контрольно-измерительными приборами (КИП) в рабочем состоянии с записью в журнале производится не реже одного раза в 3 мес.

При вводе в эксплуатацию групповой баллонной установки необходимо проверить соответствие монтажа проекту.

Шкафы групповых баллонных установок должны быть прикреплены к стене или фундаменту.

Шкафы, помещения и ограждения групповых баллонных установок должны иметь предупредительные надписи: «Осторожно — газ».

В состав индивидуальной баллонной установки, размещенной снаружи здания, может входить не более двух баллонов (один из них запасной) вместимостью до 50 л, а размещенной внутри здания — не более одного баллона.

Индивидуальная баллонная установка вводится в эксплуатацию подключением к газоиспользующему оборудованию.