Техническое обслуживание и ремонт резервуарных установок при эксплуатации

При техническом обслуживании резервуарных установок, находящихся в эксплуатации, выполняют следующие работы:

- очистку территории и оборудования резервуарной установки от пыли, грязи, снега;

- отключение от потребителей одной из групп резервуарной установки для проведения технического обслуживания (ремонта);

- проверку уровня газа в каждом резервуаре путем поочередного кратковременного открытия вентилей уровнемерных трубок до выхода жидкой фазы;

- выявление и устранение утечек в арматуре, в обвязке редукционных головок и в обвязке резервуаров (не реже одного раза в месяц);

- проверку газоанализатором контрольных трубок на трубопроводе нижней обвязки жидкой фазы резервуаров для выявления утечек газа;

- наблюдение за состоянием и окраской трубопроводов, кожухов и ограждений резервуарной установки, проверку наличия и исправности запоров на дверцах кожухов и ограждений, наличия предупредительных надписей, состояния подъездных путей;

- проверку сроков технического переосвидетельствования резервуаров;

- проверку исправности резьбы на штуцерах патрубков для присоединения рукавов при сливе сжиженного газа из автоцистерн, наличия заглушек на штуцерах;

- контроль манометром давления газа в газопроводе после регулятора давления и при необходимости настройку его на номинальное значение;

- проверку работоспособности пружинного предохранительного клапана;

- проверку параметров настройки запорного предохранительного клапана;

- проверку состояния и работоспособности пружинных манометров путем кратковременного их отключения трехходовым краном, но не реже одного раза в месяц;

- один раз в шесть месяцев манометры подлежат поверке контрольным манометром.

При текущем ремонте резервуарной установки выполняются работы, входящие в техническое обслуживание, а также:

- перенабивка сальников на вентилях и смазка пробковых кранов, проверка плавности хода открывания и плотности закрытия всех отключающих устройств, герметичности резьбовых, фланцевых, сварных соединений;

- разборка регулятора давления (после освобождения газопровода от газа и установки заглушки), осмотр мембран, клапанов, пружин, рычажного механизма, сборка и настройка регулятора на заданный режим работы, включая настройку сбросного предохранительного клапана, встроенного в регулятор;

- ревизия предохранительного запорного клапана с последующей настройкой и проверкой его работы;

- замена пружинного манометра манометром, прошедшим государственную поверку;

- ревизия пружинного предохранительного клапана, установленного на резервуаре, с настройкой и регулировкой его на стенде;

- вместо снимаемого для ревизии или ремонта предохранительного клапана должен ставиться исправный предохранительный клапан, установка заглушки запрещается;

- ремонт и окраска при необходимости оград, защитных кожухов редукционных головок, предупредительных надписей.

Текущий ремонт оборудования головок резервуарных установок с разборкой регулирующей, предохранительной и запорной арматуры производится не реже одного раза в год, если согласно паспортам заводов-изготовителей, на оборудование не требуется проведение этих работ в более короткие сроки.

Откачка неиспарившихся остатков из резервуаров производится в автоцистерны сжиженных газов и выполняется по заявкам владельцев резервуарных установок. Слив неиспарившихся остатков в открытую тару или в производственную канализацию запрещается.

Запрещается курить и пользоваться открытым огнем на территории резервуарной установки, о чем должны быть сделаны предупредительные надписи.

Запрещается производить разборку и замену арматуры и оборудования редукционных головок под давлением газа.

Результаты технического освидетельствования и ремонта резервуаров, редукционных головок и испарителей заносятся в паспорт резервуарной установки.

О всех работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту должны делаться записи в журнале эксплуатации резервуарной установки.

При снижении давления газа у потребителя или полном прекращении его подачи необходимо проверить:

-	открытие всех отключающих устройств на газопроводе;

-	наличие сжиженного газа в резервуарной установке;

-	наличие давления газа в резервуарной установке;

-	наличие давления газа после регулятора.

Наличие давления в резервуаре с одновременным отсутствием давления после регулятора свидетельствует о закупорке его проходного сечения углеводородными кристаллогидратами.

Ликвидация гидратной пробки в регуляторе производится отогревом с помощью технических средств, исключающих применение открытого огня.

При отсутствии давления на вводе закрывается общий кран и удаляется конденсат из конденсатосборника.

При фасадных разводках газопровода допускается удаление конденсата через приваренный к газопроводу штуцер с краном и пробкой. Конденсат сливается через шланг в специальную герметичную емкость.

Ликвидация пробок на газопроводах, проложенных по фасадам зданий, производится с помощью обогрева водяным паром или электронагревателем.

После ликвидации пробок на фасадных газопроводах производится повторное удаление конденсата из конденсатосборников.

После выполнения работ по ликвидации пробок производится пуск газа потребителю.