Практическая работа № 29

Структурная схема регулирования нагрузки котла. Схема автоматики ПМА

В водогрейных котлах автоматически регулируется:

- постоянство температуры воды за котлом,

- соотношение «газ — воздух»,

- разрежение в топке.

Регулятор нагрузки водогрейного котла получает импульс по температуре воды за котлом и воздействует на изменение подачи топлива к котлу (рис. 4.11). Регулятор соотношения топлива и воздуха получает два импульса: по расходу топлива и расходу воздуха — и воздействует на направляющий аппарат дутьевого вентилятора, при горелках, имеющих раздельное регулирование первичного и вторичного воздуха, — на заслонку, установленную в воздуховоде вторичного воздуха.

Принципиальная схема автоматики ПМА (пневмомеханическая автоматика) для водогрейных котлов с эжекционными горелками среднего давления представлена на рис. 4.13. Газ от ввода через ГРУ 1 и регулирующий клапан 3 поступает в газопровод, расположенный перед фронтом водогрейных котлов.

Рис. 4.13. Принципиальная схема автоматики ПМА для водогрейных котлов с эжекционными горелками среднего давления:

1 — ГРУ; 2 — терморегулятор; 3 — регулирующий клапан;4 — регулятор низкого давления; 5 — регулятор высокого давления;6 — блок безопасности; 7 — горелка; 8 — горячая вода; 9 — наружный воздух

В комплект приборов общекотельной автоматики входят регулятор подачи газа 1, терморегулятор 2 и автоматический питательный клапан 3. Регулятор подачи состоит из регулирующего клапана 3,

регуляторов управления низкого 4 и высокого 5 давлений, общекотельного блока безопасности 6, под кожухом которого размещены приборы контроля циркуляции воды в системе отопления и контроля давления газа.

Регулирующий клапан предназначен для изменения давления газа перед горелками котлов при получении соответствующих сигналов от командных приборов (терморегулятора и регуляторов управления).

Терморегулятор подает команду регулирующему клапану на изменение давления газа перед горелками 7 в соответствии с изменениями температуры горячей воды 8 и наружного воздуха 9.

В случае неисправности автоматики регулирование подачи газа котельная может быть переведена на ручное управление через обводную линию 2.

В автоматику безопасности водогрейного котла входят:

- котловой блок безопасности V,

- прибор контроля температуры воды в котле IV,

- камера отбора разрежения VI,

- термопара VII,

- электромагнитный клапан VIII.

Котловой блок безопасности состоит из отсекающего клапана, через который газ поступает к горелкам, и головки, под крышкой которой расположены рычажно-стопорное устройство и приборы

контроля давления газа и разрежения в топке котла.

Для водогрейных котлов, оборудованных горелками, требующими регулирования подачи воздуха, дополнительно устанавливается командный прибор регулятора соотношения «газ — воздух».

Контрольные вопросы:

- Что в водогрейных котлах регулируется автоматически?

- Назначение регулятора нагрузки водогрейного котла.

- Рассказать по схеме из каких элементов состоит автоматика ПМА для водогрейных котлов с эжекционными горелками среднего давления.

- Назначение регулирующего клапана в системе автоматики ПМА.

- Назначение терморегулятора.

- Что входит в состав автоматики безопасности?