Конструкция и работа датчиков

Датчиком называется преобразователь физической величины в сигнал, удобный для передачи и дальнейшего использования в автоматических системах.

При автоматизации газоиспользующих агрегатов применяются датчики:

- температуры,

- давления.

Датчики имеют:

- аналоговое выходное устройство, вырабатывающее электрический сигнал,

- электроконтактное выходное устройство.

Датчик с электроконтактным выходом называется датчиком реле.

Датчики реле температуры

Терморегулирующее устройство дилатометрическое электрическое (ТУДЭ) (рис. 4.21) предназначено для контроля жидких и газообразных неагрессивных сред.

Чувствительный элемент устройства состоит из трубки 5, изготовленной из металла с большим коэффициентом линейного расширения (латунь, алюминий), и находящегося внутри трубки стержня 3,4, выполненного из металла с малым коэффициентом линейного расширения (инвар). Трубка погружается в измеряемую среду, и при изменении температуры среды длина трубки изменяется, связанный с ней стержень перемещается, в результате чего замыкаются или размыкаются контакты 1 и 2.

Манометрические термометры с электроконтактным устройством предназначены для дистанционного измерения и сигнализации температуры нейтральных сред и используются также для позиционного регулирования температуры в указанных средах и в качестве датчиков отсечных устройств автоматики безопасности.

Термометры называются газовыми (ТГП), если термосистема заполнена кремнийорганической полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-5, и конденсационными (паровыми, парожидкостными ТПП, ТКП, ТСМ), если термосистема заполнена низкокипящими жидкостями (фреоном, хлористым метилом, ацетоном), пары которых при измеримой температуре частично заполняют термобаллон.