Требования обеспечения безопасной эксплуатации газонаполнительных станций сжиженных углеводородных газов (ГНС)

Газонаполнительные станции предназначены для:

- приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов (СУГ) потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах,

- ремонта и переосвидетельствования баллонов.

Они размещаются вне селитебной территории поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилым районам.

ГНС обеспечиваются снаружи ограждением противопожарной полосой шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород — 50 м, лиственных пород — 20 м, смешанных пород — 30 м.

На территории ГНС не допускается размещение зданий с жилыми помещениями. Допускается только размещение службы эксплуатации газового хозяйства с примыканием к территории ГНС со стороны вспомогательной зоны.

Резервуары для сжиженных газов на газонаполнительных станциях могут устанавливаться надземно и подземно.

Надземные резервуары располагаются группами, как правило, в районе пониженных планировочных отметок площадки ГНС.

Для перемещения жидкой и паровой фаз СУГ по трубопроводам ГНС следует предусматривать насосы, компрессоры или испарительные (теплообменные) установки.

Компрессоры следует размещать в отапливаемых помещениях.

Насосы и компрессоры устанавливают на фундаментах, не связанных с фундаментами другого оборудования и стенами здания.

Для наполнения СУГ автоцистерн используются наполнительные колонки.

Для контроля степени заполнения автоцистерн применяются автовесы или устройства для определения массы газа (степени заполнения) в автоцистернах и железнодорожных цистернах.

Испарительные установки, размещаемые в помещениях, устанавливают в здании наполнительного цеха или в отдельном помещении того здания, где имеются газопотребляющие установки, или в отдельном здании, отвечающем требованиям, установленным для зданий категории А.

На ГНС следует предусматривать систему наружного пожаротушения, включающую:

- резервуары с противопожарным запасом воды,

- насосную станцию и кольцевой водопровод высокого давления с пожарными гидрантами.

- При общей вместимости резервуаров на базе хранения 200м3 и менее следует иметь для тушения пожара систему водопровода низкого давления или пожаротушение из водоемов.

При электроснабжении ГНС от одного источника питания необходимо предусматривать установку резервных противопожарных насосов с дизельным приводом.

Пожаротушение сливной эстакады необходимо предусматривать передвижными средствами от принятой для ГНС системы противопожарного водоснабжения.

Для ГНС в закрытых помещениях категории А должны применяться системы искусственной приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.

На территории ГНС должно быть наружное и охранное освещение и сигнализация.

Управление наружным и охранным освещением производится из мест с постоянным пребыванием персонала (например, из помещения проходной).

Запрещается прокладка воздушных линий электропередачи над территорией ГНС.

Здания, сооружения, наружные технологические установки и коммуникации должны иметь молниезащиту.