Практическая работа № 13

Эксплуатация оборудования газонаполнительных станций

При эксплуатации ГНС должно осуществляться:

- техническое обслуживание,

- плановые ремонты (текущий и капитальный),

- аварийно-восстановительные работы,

- техническое освидетельствование резервуаров, автоцистерн и баллонов,

- ведение эксплуатационной, учебной и технической документации.

На основании требований ОСТ 153-39.3-052-2003 с учетом местных условий должны быть разработаны и утверждены общие для каждого технологического процесса производственные инструкции, которые должны содержать требования технологической последовательности выполнения различных операций при подготовке к пуску объектов, при эксплуатации, техническом обслуживании, ликвидации объекта, консервации, ремонтах, выполнении газоопасных и огневых работ.

Эксплуатация ГНС разрешается только при наличии документов на выполнение данного вида работ.

При эксплуатации ГНС необходимо:

-	обеспечивать правильное содержание, эксплуатацию, ремонт и безопасное обслуживание технологической системы, а также в случае необходимости ее консервацию и ликвидацию;

-	обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с действующими требованиями;

-	обеспечивать выполнение комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, соблюдение требований ПБ 12-529-03;

-	иметь нормативно-технические документы (СНиП, правила, положения, инструкции и т.д.), устанавливающие порядок ведения работ по проектированию, строительству и эксплуатации ГНС;

-	обеспечивать проведение технического обслуживания, ремонта и диагностирования технических элементов технологической системы в установленные сроки или по требованию (предписанию) территориальных органов Госгортехнадзора России;

-	обеспечить разработку, согласование и утверждение в установленном порядке планов локализации и ликвидации аварий, проводить не реже 2 раз в год их практическую отработку, а также пересмотр их в соответствии с планом;

-	немедленно информировать территориальные органы Госгортехнадзора России о произошедшей аварии или инциденте;

-	осуществлять мероприятия по ликвидации последствий аварий (инцидентов) и оказывать содействие государственным органам в расследовании их причин;

-	обеспечивать своевременное расследование, учет и анализ аварийных ситуаций, а также разработку мероприятий по их предупреждению;

-	принимать участие в техническом расследовании причин аварии, предписываемых актом расследования;

-	осуществлять проверку ведения эксплуатационных журналов;

-	представлять в территориальные органы Госгортехнадзора России информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных их предписаниями.

Производственные инструкции выдаются персоналу объекта.

Капитальный ремонт оборудования должен производиться в специализированных организациях.

За работающим оборудованием должно быть обеспечено постоянное наблюдение. Персонал, допущенный к обслуживанию технических устройств, должен быть аттестован, пройти стажировку под наблюдением опытных работников в течение первых десяти рабочих смен и знать:

-	устройство и принцип их действия;

-	схемы газопроводов;

-	схемы и места установки КИП;

-	мероприятия по предупреждению аварий и меры по устранению возникших неполадок.

Персонал должен уметь пользоваться исправным инструментом, приборами и оборудованием, допущенными нормами и правилами для использования на объекте СУГ, соблюдать требования инструкций, а также немедленно сообщать руководству обо всех нарушениях в работе технических устройств.

Рабочие места персонала должны быть обеспечены планами локализации и ликвидации аварий и схемами эвакуации людей.

Вся запорная арматура (краны, задвижки, клапаны) должна содержаться в полной исправности и обеспечивать быстрое и надежное отключение элементов технологической системы. Неисправности в запорной арматуре должны устраняться после снижения давления до атмосферного.

Исправность действия сбросных предохранительных клапанов, установленных на резервуарах, газопроводах и испарителях, должна проверяться не реже одного раза в месяц путем осторожного и кратковременного открытия клапана.

Клапан должен срабатывать при повышении давления в резервуаре не более чем на 15 % против установленного рабочего давления.

При обнаружении неисправностей, которые не могут быть немедленно устранены, неисправные элементы технологической системы должны быть отключены при помощи запорного устройства и заглушки, о чем делается запись в эксплуатационный журнал. Включение их в работу после устранения неисправностей оформляется записью в эксплуатационном журнале соответствующего отделения (участка).

Не допускается эксплуатация элементов технологической системы при неисправных предохранительных клапанах, запорных устройствах, КИП, а также при их отсутствии.

Снаружи у входной двери в каждое помещение должны быть вывешены предупредительные надписи красного цвета «Вход посторонним воспрещен» и «Огнеопасно».

Производственные помещения должны быть обеспечены надежной связью и сигнализацией с технологически связанными отделениями и участками.

Перед включением в работу элементов технологической системы их внутренние полости очищаются от грязи, окалины, остатков масла и посторонних предметов (болтов, шайб, гаек, пакли и т.п.).

После капитального ремонта элементы технологической системы должны быть подвергнуты испытаниям, проверке и регулировке в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Ремонтные работы производятся с соблюдением мер безопасности.

Консервация (расконсервация) технических устройств выполняется в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. Ремонтные работы, консервация (расконсервация) должны выполняться по наряду-допуску на газоопасные работы.

На ГНС должна находиться следующая документация:

- сертификаты соответствия на имеющиеся технические устройства;

- разрешение Ростехнадзора на технические устройства, используемые на объекте;

- проектная и исполнительная документация, в том числе:

- генеральный план, утвержденный в установленном порядке, с указанием размещенных на территории зданий, сооружений, коммуникаций, расстояний между ними и до объектов, не относящихся к ГНС, а также схемы движения автотранспортных средств;

- паспорта и инструкции по эксплуатации на технические устройства;

- технический паспорт объекта и другая эксплуатационная документация;

- производственные и другие инструкции;

- план локализации и ликвидации аварий;

- план-схема ближайших водоисточников;

- план эвакуации людей и транспортных средств из зданий, помещений и территории объекта;

- журналы учета проведения регламентных и ремонтных ра-бот, регистрации инструктажа на рабочем месте, эксплуатационные журналы;

- другие документы (по усмотрению руководства объекта).

Элементы ГНС должны соответствовать рабочим чертежам на их строительство. Запрещается изменять конструкцию этих систем без согласования с проектной организацией.

Контрольные вопросы:

- Что должно осуществляться при эксплуатации ГНС?

- Требования при эксплуатации ГНС.

- Перечислите требования к персоналу ГНС.

- Что делать при обнаружении неисправностей, которые не могут быть немедленно устранены?

- Перечислите перечень документов, который должен находиться на ГНС.