Практическая работа № 14

Эксплуатация установок наполнения баллонов

При проведении на ГНС наполнения баллонов необходимо следить за исправностью и безопасной эксплуатацией карусельных наполнительных установок и напольных весовых установок.

В помещении наполнительного отделения на видном месте вывешиваются:

-	производственные инструкции;

-	инструкции по технике безопасности;

-	схема обвязки оборудования наполнительного отделения и соединения его с насосно-компрессорным отделением;

-	планы локализации и ликвидации аварий и эвакуации персонала из отделения.

Инструкции выдаются также обслуживающему персоналу.

В наполнительном отделении осуществляются следующие производственные операции:

-	наполнение баллонов СУГ;

-	слив СУГ из переполненных баллонов в резервуары базы хранения;

-	слив неиспарившихся остатков в резервуар неиспарившихся остатков.

Руководитель работ наполнительного отделения следит за безопасностью эксплуатации оборудования наполнительного отделения, своевременно обеспечивает проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов оборудования, арматуры, КИП и газопроводов СУГ в соответствии с графиком.

В период работы наполнительного отделения персонал поддерживает связь с персоналом насосно-компрессорного отделения. Распоряжение персоналу насосно-компрессорного отделения о подаче СУГ на наполнение баллонов дает мастер наполнительного отделения.

Наполнение баллонов осуществляется в соответствии с производственными инструкциями после соответствующей проверки баллонов.

Наполнение баллонов производится за счет давления СУГ, создаваемого насосом.

Наполнение баллонов сжиженными газами должно производиться в отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже 10°С при работающих приточно-вытяжной вентиляции и сигнализации загазованности.

Напольные весовые установки могут располагаться на открытых площадках под навесом.

Контрольные весы, применяемые для контрольного взвешивания баллонов, перед началом каждой рабочей смены проверяются.

Запрещается работа оборудования при неисправной или отключенной вентиляции, при наличии в помещении концентрации газа, превышающей 10 % нижнего концентрационного предела взрываемости.

На всех баллонах, поступающих для наполнения, должны быть четко выбиты следующие данные:

-	товарный знак или наименование завода-изготовителя;

-	номер баллона;

-	масса порожнего баллона в кг и объем баллона в л (масса баллона указывается без учета массы вентиля или клапана, защитного колпака и резиновых колец);

-	дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования;

-	рабочее давление Р, МПа (кгс/см2);

-	пробное давление 1>, МПа (кгс/см2);

-	масса баллона с СУГ, кг;

-	клеймо ОТК завода-изготовителя.

Наружная поверхность баллона должна быть окрашена в красный цвет. Наименование газа («Пропан») наносится по окружности баллона белой краской (высота букв 60 мм).

Баллон должен иметь угловой вентиль или клапан специальной конструкции. Штуцер баллона должен иметь левую резьбу.

Плановая проверка работы баллонных наполнительных установок проводится два раза в год и включает:

- проверку работы запорных устройств;

- проверку работы предохранительных клапанов один раз в месяц;

- осмотр и очистку фильтров;

- смазку трущихся частей и перенабивку сальников;

- проверку плотности закрытия клапана-регулятора;

- проверку правильности настройки сбросного клапана.

Эксплуатация баллонных наполнительных установок не допускается в случаях:

- повышения давления выше установленных норм;

- неисправности предохранительных клапанов, манометров, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

- при непроверенных контрольно-измерительных приборах;

- при неполном количестве или неисправности крепежных деталей;

- утечек газа или потения в сварных швах, соединениях;

- попадания жидкой фазы в трубопровод паровой фазы.

Техническое обслуживание и ремонт баллонных наполнительных установок должны производиться в объеме и в сроки, указанные в паспорте завода-изготовителя.

Все наполненные баллоны проверяются на герметичность и заглушаются заглушками.

Въезд на территорию газонаполнительных станций (пунктов) допускается для автомашин, предназначенных для транспортировки баллонов:

- специально оборудованных (типа «клетка»);

- грузовых автомашин с выхлопом и глушителем с искрогасительной сеткой, выведенными к передней части автомобиля, оснащенных двумя углекислотными огнетушителями и оборудованных деревянными ложементами и (или) имеющих резиновые (веревочные) кольца и (или) приспособления для крепления баллонов.

Автомашины должны быть оснащены опознавательными знаками об опасности груза.

Размещение передвижных автоцистерн осуществляется на отведенных площадках, землеотвод которых согласован в установленном порядке.

Контрольные вопросы:

- Что необходимо вывешивать в  помещении наполнительного отделения?

- Какие производственные операции выполняются в наполнительном отделении?

- Кие требования необходимо соблюдать при  наполнение баллонов сжиженными газами?

- Работы при выполнение плановой проверки баллонов.

- В каких случаях не допускается эксплуатация баллонных наполнительных установок?

- Какие машины могут въезжать на территорию ГНС?