**Газовые счетчики (бытовые)**

**Приборы (узлы) учета расхода** газа рекомендуется **устанавливать:**

* в газифицируемом помещении;
* в нежилом помещении газифицируемого жилого здания, имеющем естественную вентиляцию;
* в смежном с газифицируемым помещением и соединенным с ним открытым проемом помещении производственного здания и котельной;
* в ГРП, ШРП, ГРПБ;
* вне здания.

В качестве приборов учета газа разрешается использовать **бытовые газовые счетчики** (далее — счетчики), размещение которых производится исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта.

**Высоту установки счетчиков,** как правило, следует принимать **1,6 м** от уровня пола помещения или земли.

**С целью исключения коррозионного повреждения** покрытия счетчика при его установке следует предусматривать зазор (2— 5 см) между счетчиком и конструкцией здания (сооружения) или опоры.

**Установка счетчика внутри помещения** производится вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах.

**Не рекомендуется устанавливать** счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т.п.).

**Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования** принимается в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков.

При отсутствии в паспортах этих требований **размещение счетчиков** следует производить, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:

* 0,8 м — от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
* 1,0 м — от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи.

**Наружная (вне здания) установка счетчика** предусматривается под навесом, в шкафах или других конструкциях, обеспечивающих защиту счетчика от внешних воздействий.

**Разрешается** открытая установка счетчика.

**Размещение** счетчика нужно производить:

* на отдельно стоящей опоре на территории потребителя газа;
* на стене газифицируемого здания на расстоянии по горизонтали не менее 0,5 м от дверных и оконных проемов.

**Размещение счетчиков** под проемами в стенах не рекомендуется.

**Конструкция шкафа** для размещения счетчика должна обеспечивать **естественную вентиляцию.** Дверцы шкафа должны иметь запоры.