Технологический надзор за строительством и монтажом систем газораспределения

При осуществлении технического надзора за строительством необходимо:

- проверять соответствие проекту и нормативной документации выполненных работ, применяемых технологий, материалов и технических изделий;

- проверять наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей качество применяемых материалов и технических изделий; проверять условия хранения материалов и изделий на объекте;

- проверять последовательность выполнения работ, своевременность и объем проверки качества сварочных и изоляционных работ;

- проверять соответствие применяемых технологий очистки внутренней полости газопровода требованиям нормативной документации;

- участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведении испытаний, приемке и вводе объектов в эксплуатацию;

- проверять готовность исполнительно-технической документации для предъявления комиссии по приемке законченного строительством объекта.

Заключения экспертизы промышленной безопасности рассматриваются и утверждаются территориальным органом Ростехнадзора

К началу строительства городских газопроводов строительно-монтажная организация разрабатывает проект производства работ, в состав которого входят:

- план трассы газопроводов, на который нанесены расположение существующих дорог, подземных и надземных коммуникаций,

- места для складирования материалов и раскладки труб или секций на трассе,

- пешеходные переходы и транспортные переезды,

- места отвала грунта и установки механизмов с указанием последовательности их перестановки,

- места подключения временной электросети для освещения трассы и для работы механизмов,

- места установки передвижных фургонов, используемых для бытовок;

- сетевой график или календарный план работ, устанавливающий состав, объем, трудоемкость, последовательность и сроки выполнения отдельных видов работ;

- график поступления на объект основных материалов и заготовок;

- график движения рабочей силы;

- график потребности в машинах и механизмах и график их работы;

- технологические карты на основные виды работ;

- пояснительная записка, содержащая необходимые расчеты для обоснования потребности в рабочей силе и материально-технических ресурсах;

- указания по технике безопасности и пожарной охране;

- технико-экономические показатели.

Строительно-монтажная организация на каждый объект ведет журнал производства работ, в котором делаются записи о ходе работ.

При производстве земляных работ необходимо обеспечить установленную проектом глубину траншеи и подготовку основания под газопровод и оформить выполнение этого вида работ актом.

Засыпка траншеи после укладки стального газопровода осуществляется на подготовленную, при необходимости с предварительной присыпкой песком, постель, с последующей присыпкой песком и уплотнением грунта с коэффициентом уплотнения в соответствии с проектом производства работ.

Вдоль трассы стальных подземных газопроводов устанавливаются опознавательные знаки.

На опознавательных знаках должны быть предусмотрены привязки газопровода, глубина его заложения и номер телефона аварийно-диспетчерской службы.

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб укладывается сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: «Огнеопасно — газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.

Для межпоселкового полиэтиленового газопровода допускается вместо опознавательных знаков совместно с сигнальной лентой прокладывать изолированный алюминиевый или медный провод с выводом под ковер для возможности подключения аппаратуры.

На границах участков трассы при бестраншейной прокладке устанавливаются опознавательные знаки.

Соединение элементов газопроводов производится сваркой. Допускается предусматривать фланцевые соединения в местах установки арматуры.

На стальных наружных газопроводах среднего и низкого давления в местах установки арматуры разрешается применение резьбовых соединений.

Резьбовые и фланцевые соединения размещаются в местах, открытых и доступных для монтажа, визуального наблюдения, обслуживания и ремонта. Не допускается применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью.

Соединение полиэтиленовых газопроводов должно производиться сваркой нагретым инструментом встык или с помощью соединительных деталей с закладными электронагревателями.

Соединения стального газопровода с полиэтиленовым, а также присоединения к металлической арматуре следует осуществлять с применением неразъемных соединений «полиэтилен- сталь». Разъемные соединения «полиэтилен—сталь» допускается предусматривать в местах присоединения арматуры, имеющей фланцы или резьбовое соединение.

Электроды, сварочная проволока, флюсы должны подбираться в соответствии с маркой свариваемой стали и технологией сварки, а также с температурой наружного воздуха, при которой осуществляется строительство газопровода.

Газовая сварка с применением ацетилена может производиться на газопроводах давлением до 0,3 МПа, диаметром не более 150 мм, с толщиной стенок до 5 мм — со скосом кромок, с толщиной стенок до 3 мм — без скоса кромок.

Газовая сварка с применением пропан-бутана разрешается только для газопроводов давлением до 0,005 МПа и диаметром не более 50 мм.

На сварочных стыках подземных газопроводов наносится маркировка (клеймо сварщика), выполнившего сварку.

На сварочные стыки полиэтиленовых газопроводов оформляются журналы производства работ и протоколы.

Не допускается заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов в стены.

Организации, осуществляющие строительство, монтаж и ремонт газопроводов, обеспечивают контроль производства работ на всех стадиях руководителями и специалистами строительных и монтажных организаций, и персоналом лабораторий.

Контроль включает проверку:

- аттестации персонала;

- наличия аттестации технологии сварки, а также аттестации сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов;

- качества материалов (стальных и полиэтиленовых труб, изоляционных покрытий, сварочных, в том числе материалов для дефектоскопии);

- основания под газопровод;

- организации и осуществления операционного контроля (визуального и измерительного) сварных соединений и контроля качества сварных соединений разрушающими и неразрушающими (радиографическим, ультразвуковым) методами, а также контроля качества изоляционных покрытий;

- организации контроля исправления дефектов.

Входной контроль качества труб, деталей и узлов газопроводов, арматуры, изоляционных и других материалов производится специалистами аттестованной лаборатории.

Сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю в целях выявления наружных дефектов всех видов, а также отклонений по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов.

Неразрушающий контроль сварных соединений проводится при положительных результатах визуального и измерительного контроля.

Визуально-измерительный, радиографический и ультразвуковой контроль (УЗК) качества сварных соединений производится в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативно-технических документов.

Стыковые соединения полиэтиленовых газопроводов, сваренные с помощью сварочной техники с ручным управлением, проверяются методом ультразвукового контроля в объемах, предусмотренных для подземных стальных газопроводов.

В процессе строительства объектов систем газораспределения и выполнения работ по внутренним газопроводам зданий и сооружений заказчик обязан осуществлять входной, операционный и приемочный производственный контроль, а также контроль и приемку выполненных работ и законченных строительством объектов.

Государственный надзор за соблюдением требований безопасности проводится органами государственного надзора.

Входной контроль поступающих материалов, изделий, газовой арматуры и оборудования, а также операционный контроль при сборке и сварке газопроводов, монтаже газового оборудования и устройстве антикоррозионной защиты осуществляют в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004.

Контроль выполненных работ включает в себя

- проверку соответствия трубопроводов, газоиспользующего и газового оборудования проекту и требованиям нормативных документов внешним осмотром и измерениями;

- механические испытания стыковых сварных соединений трубопроводов в соответствии с требованиями ГОСТ 6996;

- неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов физическими методами;

- контроль качества антикоррозионных покрытий на толщину, адгезию к стали и сплошность — по ГОСТ 9.602, а также на отсутствие участков контакта металла трубы с грунтом приборным методом;

- испытания газопровода и газового оборудования на герметичность.

Результаты контроля внешним осмотром, измерениями, испытаниями на герметичность, данные о скрытых работах и другие вносятся в строительный паспорт.

Результаты проверки сварных стыков газопровода физическими методами и механическими испытаниями оформляются протоколом.

Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы подписывают представители генерального подрядчика, проектной организации, эксплуатационной организации и Ростехнадзора.

Внешним осмотром и измерениями проверяются:

- глубина заложения подземного (наземного) или расположение надземного газопровода, уклоны, устройство основания, постели или опор, длина, диаметр и толщина стенок трубопровода, установка запорной арматуры и других элементов газопровода (измерения проводятся по ГОСТ 26433.2);

- тип, размеры и наличие дефектов на каждом из сварных стыковых соединений трубопроводов;

- Сплошность, адгезию к стали и толщину защитных покрытий труб и соединений, а также резервуаров СУГ.