Практическая работа № 3

Тема: Испытание газопроводов на герметичность.

Цель работы: Изучить режимы испытания стальных подземных газопроводов на герметичность, нормы испытаний ПЭ, стальных надземных и внутренних газопроводов, газопроводов и оборудования ГРП.

Законченные строительством или реконструкцией наружные и внутренние газопроводы (далее -газопроводы) испытываются на герметичность воздухом. Для испытания газопровод в соответствии с проектом производства работ следует разделить на отдельные участки, ограниченные заглушками или закрытые линейной арматурой и запорными устройствами перед газоиспользующим оборудованием, с учетом допускаемого перепада давления для данного типа арматуры (устройств).

Если арматура, оборудование и приборы не рассчитаны на испытательное давление, то вместо них на период испытаний устанавливают катушки и заглушки.

Газопроводы жилых, общественных, бытовых, административных, производственных зданий и котельных испытываются на участке от отключающего устройства на вводе в здание до кранов газоиспользующего оборудования.

Испытания газопроводов производит строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации.

Результаты испытаний оформляются записью в строительном паспорте.

Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистка полости внутренних газопроводов газопроводов ГРП (ГРУ) производится перед их монтажом продувкой воздухом.

Для проведения испытаний газопроводов применяют манометры класса точности 0,15. Допускается применение манометров класса точности 0,40, а также класса точности 0,6. При испытательном давлении до 0,01 МПа применяют U-образные жидкостные манометры (с водяным заполнением).

Подземные газопроводы испытывают после их монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи.

Сварные стыки стальных газопроводов должны быть заизолированы.

До начала испытаний на герметичность газопроводы выдерживаются под давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Испытания газопроводов на герметичность проводят путем подачи в газопровод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления. Значения испытательного давления и время выдержки под давлением стальных подземных газопроводов принимают в соответствии с табл. 2.3.

Режимы испытания на герметичность стальных подземных газопроводов

| Рабочее давление газа, МПа | Вид изоляционного покрытия | Испытательное давление, МПа | Продолжительность испытаний, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До 0,005 | Независимо от вида изоляционного покрытия | 0,6 | 24 |
| Св. 0,005 до 0,3 | Битумная мастика, полимерная липкая лента | 0,6 | 24 |
|  | Экструдированный полиэтилен, стеклоэмаль | 1,5 | 24 |
| Св. 0,3 до 0,6 | Битумная мастика, полимерная липкая лента | 0,75 | 24 |
|  | Экструдированный полиэтилен, стеклоэмаль | 1,5 | 24 |
| Св. 0,6 до 1,2 Св. 0,6 до 1,6 для СУГ | Независимо от вида изоляционного покрытия | 1,5 2,0 | 24 |
| Газовые вводы до 0,005 при их раздельном строительстве с распределительным газопроводом | Независимо от вида изоляционного покрытия | 0,3 | 2 |

Нормы испытаний полиэтиленовых газопроводов, стальных надземных газопроводов, газопроводов и оборудования ГРП, а также внутренних газопроводов зданий следует принимать по табл. 2.4. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газопроводов должна бьггь не ниже минус 15 °С.

Нормы испытаний полиэтиленовых, стальных надземных и внутренних газопроводов, газопроводов и оборудования ГРП

| Рабочее давление газа, МПа | Испытательное давление, МПа | Продолжительность испытаний, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Полиэтиленовые газопроводы |  |  |
| До 0,005 | 0,3 | 24 |
| Св. 0,005 до 0,3 | 0,6 |  |
| Св. 0,3 до 0,6 | 0,75 |  |
| Надземные газопроводы |  |  |
| До 0,005 | 0,3 | 1 |
| Св. 0,005 до 0,3 | 0,45 |  |
| Св. 0,3 до 0,6 | 0,75 |  |
| Св. 0,6 до 1,2 | 1,5 |  |
| Св. 1,2 до 1,6 (для СУГ) | 2,0 |  |
| Газопроводы и оборудование ГРП |  |  |
| До 0,005 | 0,3 | 12 |
| Св. 0,005 до 0,3 | 0,45 |  |
| Св. 0,3 до 0,6 | 0,75 |  |
| Св. 0,6 до 1,2 | 1,5 |  |
| Газопроводы внутри зданий, газопроводы и оборудование ГРУ |  |  |
| Газопроводы жилых зданий давлением до 0,003 | 0,01 | 5 мин |
| Газопроводы котельных, общественных, административных, бытовых и производственных зданий давлением: до 0,005 св. 0,005 до 0,1 св. 0,1 до 0,3 св. 0,3 до 0,6 св. 0,6 до 1,2 св. 1,2 до 1,6 (для СУГ) | 0,01 0,1 - от рабочего, но не более 0,3 - от рабочего, но не более 0,6 - от рабочего, но не более 1,2 - от рабочего, но не более 1,6 | 1 |

Подземные газопроводы, прокладываемые в футлярах на участках переходов через искусственные и естественные преграды, испытывают в следующем порядке:

- после сварки перехода до укладки на место;

- после укладки и полной засыпки перехода;

- вместе с основным газопроводом.

Испытания участков переходов допускается производить в одну стадию вместе с основным газопроводом в случаях:

- отсутствия сварных соединений в пределах перехода;

- использования метода наклонно-направленного бурения;

- использования в пределах перехода для сварки полиэтиленовых труб деталей с закладными нагревателями или сварочного оборудования с высокой степенью автоматизации.

Результаты испытания на герметичность считают положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется.

При завершении испытаний газопровода давление снижается до атмосферного, устанавливается автоматика; арматура, оборудование, контрольно-измерительные приборы и газопровод выдерживаются в течение 10 мин под рабочим давлением.

Герметичность разъемных соединений проверяется мыльной эмульсией.

Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, устраняются только после снижения давления в газопроводе до атмосферного.

После устранения дефектов повторно производится это испытание.

Стыки газопроводов, сваренные после испытаний, должны быть проверены физическим методом контроля.

Резервуары сжиженных углеводородных газов вместе с обвязкой по жидкой и паровой фазам следует испытывать в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Контрольные вопросы:

1.Что необходимо выполнить для испытания газопровода в соответствии с проектом работ?

2. На каком участке испытываются газопроводы жилых, общественных, бытовых, административных, производственных зданий и котельных?

3. Кто проводит испытания газопроводов и где оформляются результаты испытаний?

4. Как проводят испытания газопроводов на герметичность?

5. Перечислите Режимы испытания на герметичность стальных подземных газопроводов в зависимости от давления

6. Какая должна быть температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газопроводов?

7. Нормы испытаний полиэтиленовых, стальных надземных и внутренних газопроводов, газопроводов и оборудования ГРП

8. В каком порядке испытываются подземные газопроводы, прокладываемые в футлярах?

9. В каких случаях результаты испытания на герметичность считают положительными?

10. Что выполняют при завершении испытаний газопровода?